## 设备及软件服务
纳雍县董地乡罗嘎村盘活闲置客运站充电站建设项目 设备及软件服务
项目编码 | 项目名称 | 项目特征(例) | 计量单位 | 数量
一 | 设备
1 | 变压器设备 | 1000kv欧式箱变（铜芯干变）配置400A空开4组，无功补偿配套SVG动态无功补偿。 | 套 | 1
2 | 充电桩 | 群充4.0,480KW分体式直流充电机，输出电压50-1000V，恒功率区间300-1000V，支持超充配置，带CMS两层安全防护系统。 | 项 | 1
3 | 直流充电终端 | A4终端，单枪/6m/250A落地式 | 套 | 8
二 | 配套电缆
1 | 低压铝芯电缆 | YJLV-0.6/1KV/4x150+1x70 | m | 42
3 | 低压铝芯电缆 | YJLV-0.6/1KV/2x150+1x35 | m | 128
4 | 低压铝芯电缆 | YJLV-0.6/1KV/2x2.5 | m | 128
5 | 双绞屏蔽线 | 双绞屏蔽线RVSP/2x1 | m | 128
6 | 网线 | 超五类网线 | m | 128
三 | 软件
0301 | 云服务 | 充电操作、运行管理平台，所需的操作系统，数据库等需正版；一年。 | 项 | 1
合价

## 高压
纳雍县董地乡罗嘎村盘活闲置客运站充电站建设项目 高压工程全费用指导清单-V1.0
项目编码 | 项目名称 | 项目特征(例) | 计量单位 | 数量 | 备注（施工作业内容）
一 | 架空线路工程
0101 | 混凝土圆杆组立（非下线杆） | 1.名称：（中间杆、转角杆） 2.规格：（直径、高度）Φ 190*12m 3.基础规格尺寸：（长*宽*高或直径*高度）或（直接说明埋深） 4.土质类别：一二类土、三类土、四类土，石方 4.底盘、拉盘、卡盘规格：1套 5.拉线材质、规格、类型：1套 6.引下线安装高度：常规配置 7.杆上金具、横担：横担2根…… | 基 | 1 | 1.施工准备、施工定位 2.基坑开挖回填 3.电杆组立 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.金具、横担、安装 7.拉线制作、安装 8.运输 9.验收
0102 | 混凝土圆杆下线杆组立 | 1.名称：（下线杆、终端杆） 2.规格：（直径、高度）Φ 190*12m 3.基础规格尺寸：（长*宽*高或直径*高度）或（直接说明埋深） 4.土质类别：一二类土、三类土、四类土，石方 4.底盘、拉盘、卡盘规格： 5.拉线材质、规格、类型： 6.引下线支架安装高度： 7.杆上金具、横担：横担2根、设备支架 | 基 | 1 | 1.施工准备、施工定位 2.基坑开挖回填 3.电杆组立 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.金具、横担、安装 7.拉线制作、安装 8.设备支架制作、安装 9.运输 10.验收
0103 | 混凝土方杆组立（非下线杆） | 1.名称：（中间杆、转角杆） 2.规格尺寸：方杆截面、高度 3.基础规格尺寸：（长*宽*高或直径*高度）或（直接说明埋深） 4.土质类别：一二类土、三类土、四类土，石方 4.底盘、拉盘、卡盘规格： 5.拉线材质、规格、类型： 6.杆上金具、横担：横担2根…… | 基 | 1 | 1.施工准备、施工定位 2.基坑开挖回填 3.基础浇筑养护 3.电杆组立 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.金具、横担、安装 7.拉线制作、安装 8.运输 9.验收
0105 | 导线架设 | 1.名称：（绝缘铝绞线、钢芯铝绞线、裸铝绞线） 2.规格、型号：LJ-10KV-95mm2 | m | 450 | 1.施工准备 2.工地运输 3.放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎，金具安装 4.验收
0106 | 杆上金具、横担、支架安装 | 1.名称：原有电杆利用 2.配置规格、型号：横担2根、金具…… | 套 | 2 | 1、施工准备 2、运输 3、金具、横担及支架安装 4、验收
…… | ……
二 | 电缆线路工程
0201 | 混凝土路面直埋电缆沟 | 1.断面规格尺寸：0.9*1m 2.原状面层厚度及材质：15cm厚C20混凝土 3.基层厚度及材质：10cm厚级配碎石 4.土质类别：一二类土、三类土、四类土 5.C25混凝土包封层顶面距离管道顶面厚度不低于10cm | m | 2 | 1.施工准备 2.路面切割拆除 3.挖填土石方 4.清理、运输 5.恢复：浇筑、养护 6.验收
0208 | 电缆保护管敷设 | 1.材质：钢管 2.规格：单管、双管、3管…… 3.型号：Φ150，壁厚6mm 4.敷设方式：直埋（或沿杆等） | m | 9 | 1.施工准备 2.沟底夯实，锯管、弯管、敷设、固定、刷漆、金属管接地等 3.验收
0213 | 电力电缆及敷设 | 1.规格型号：YJV22-3*95 2.材质：铜芯 2.电压等级：8.7/15KV 3.敷设方式、部位：直埋 4.铺砂、盖盖板（砖）： | m | 20 | 1.施工准备 2.电缆敷设 3.验收
0215 | 电力电缆终端头 | 1.规格、种类：热缩、冷缩 2.型号：3*70/3*95/3*120 2.材质、类型：铜芯 3.安装部位：户内、户外 4.电压等级：10KV | 套 | 2 | 1.施工准备 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装 4.接地 5.验收
0218 | 开孔 | 1.墙体材质厚度：混凝土墙厚度300mm、砖墙240mm 2.开孔规格尺寸：方孔300*300mm、圆孔Φ300 3.开孔部位：侧墙、顶板 4.开孔高度：据地高度40cm | 处 | 1 | 1.施工准备 2.开孔、拆除 3.控制扬尘 4.清理、运输 5.验收
0219 | 防火堵洞 | 1.封堵部位： 2.封堵方式： 3.封堵尺寸： | 处 | 4 | 1.施工准备 2.封堵、清理 3.场内运输 4.验收
0220 | 防火涂料(电缆专用) | 1.部位：电缆 2.材质： 3.方式：涂料涂布 4.涂刷厚度： | m | 10 | 1.施工准备 2.涂布 3.验收
……
三 | 构筑物
0301 | 电缆井 | 1.净空尺寸：1.2*1.2*1.2m 2.称重吨位： 3.原状面层材质及厚度：20cm厚C20混凝土/8cm厚沥青混凝土/4cm厚人行道砖/无面层结构层 4.土质类型：一二类土、三类土、四类土，石方 5.井壁厚度及材质：20cm厚C25混凝土/24cm厚砖砌（是否含抹面） 6.垫层厚度及材质：10cm厚C15混凝土 7.钢筋配置：单层双向@200（双层双向@200） 8.压顶尺寸：20*20cm/24*24cm 9.井圈尺寸：DN800 10.井盖材质及规格：铸铁井盖DN800/混凝土井盖DN800/盖板尺寸 11.支架规格尺寸：角钢型号，长度，数量 | 座 | 1 | 1.施工准备、运输 2.路面切割拆除 3.土石方挖填 4.清理、场内运输 4.坑底平整夯实 5.垫层浇筑 6.井壁浇筑/砌筑 7.钢筋制作安装 8.压顶浇筑 9.井圈、井盖安装 10.验收等全部工序
0302 | 箱变基础 | 1.净空尺寸：7.6*2.6*1.5m 2.原状面层材质及厚度：20cm厚C20混凝土/8cm厚沥青混凝土/4cm厚人行道砖/无面层结构层 3.土质类型：一二类土、三类土、四类土，石方 4.主体墙身厚度及材质：20cm厚C25混凝土/24cm厚砖砌（含抹面） 5.垫层厚度及材质：10cm厚C15混凝土 6.钢筋配置：单层双向@200（双层双向@200） 7.混凝土基础截面尺寸：30*60cm 8.圈梁、压顶截面尺寸：20*20cm/24*24cm 9.构造柱截面尺寸：24*24cm 10.基础槽钢：10# 11.接地极材质、规格：镀锌角钢60*6 12.接地母线材质、规格：镀锌扁钢40*4 | 座 | 1 | 1.施工准备、运输 2.路面切割拆除 3.土石方挖填 4.清理、运输 4.坑底平整夯实 5.垫层、基础浇筑 6.坑壁浇筑/砌筑 7.钢筋制作安装 8.压顶浇筑 9.槽钢安装 10.验收等全部工序
0304 | 环网柜基础 | 1.净空尺寸：3*2*1.5m 2.原状面层材质及厚度：20cm厚C20混凝土/8cm厚沥青混凝土/4cm厚人行道砖/无面层结构层 3.土质类型：一二类土、三类土、四类土，石方 4.主体墙身厚度及材质：20cm厚C25混凝土/24cm厚砖砌（含抹面） 5.垫层厚度及材质：10cm厚C15混凝土 6.钢筋配置：单层双向@200（双层双向@200） 7.混凝土基础截面尺寸：30*60cm 8.圈梁、压顶截面尺寸：20*20cm/24*24cm 9.构造柱截面尺寸：24*24cm 10.基础槽钢：10# 11.接地极材质、规格：镀锌角钢60*6 12.接地母线材质、规格：镀锌扁钢40*4 | 座 | 1 | 1.施工准备、运输 2.路面切割拆除 3.土石方挖填 4.清理、运输 4.坑底平整夯实 5.垫层、基础浇筑 6.坑壁浇筑/砌筑 7.钢筋制作安装 8.压顶浇筑 9.槽钢安装 10.验收等全部工序
四 | 附属建筑-配电房
……
五 | 设备安装
0501 | 柱上设备（采购及安装）
050101 | 跌落式熔断器 | 1.品牌： 2.规格型号： 3.电压等级： 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
050102 | 隔离开关 | 1.品牌： 2.规格型号：GW9-10/630A 3.电压等级：10KV 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
050103 | 负荷开关 | 1.品牌： 2.规格型号： 3.电压等级： 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
050104 | 避雷器 | 1.品牌：德力西 2.规格型号：HY5WS-17/50 3.电压等级： 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
050105 | 断路器 | 1.品牌：天正 2.规格型号：ZW32-10/630A 3.电压等级：10KV 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
050106 | 互感器 | 1.品牌： 2.规格型号：常规 3.电压等级： 4.支撑架种类、规格： 5.接线端子材质、规格： 6.接地要求： | 组 | 1 | 1.施工准备，支撑架安装 2.本体采购、安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷油漆 5.接地 6.验收
……
0502 | 环网柜、独立开关箱（安装）
……
0503 | 箱变（安装） |  |  |  | 若外采设备，则为采购及安装
050304 | 组合型成套箱式变电站安装 | 1.名称:欧式箱变 2.变压器型号:SCB11 3.容量(kV·A):1000KVA 4.外形尺寸： | 台 |  | 1.安装准备工作 2.本体采购、安装 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.验收
050306 | ……
0504 | 配电房设备（采购及安装）
……
合价
其中：

## 低压
低压部分详情
编号 | 产品名称 | 详情 | 单位 | 数量
02007005 | 合金矩管 | 三通 | 个 | 1
02007006 | 合金矩管 | 矩管连接座 | 个 | 9
02007007 | 合金矩管 | 矩管2.1米 | 个 | 8
02007008 | 合金矩管 | 480总控箱底座 | 个 | 1
02007009 | 合金矩管 | 终端底座;两侧接口; | 个 | 7
02007010 | 合金矩管 | 终端底座;单侧接口; | 个 | 1
02007005 | 塑料电缆保护管 | 碳素波纹管或硬塑料管敷设：DN100，埋地敷设 | m | 128
02011004 | 低压铝芯电缆 | 铝芯电缆敷设：YJLV-0.6/14*150+1*70150mm2以内，五芯，穿管埋地敷设 | m | 42
02012017 | 低压热缩电缆终端头 | 热缩终端头制作：铜铝过渡，240mm2内，五芯，含线鼻子 | 套 | 8
02018022 | 铝芯终端电缆 | A4直流终端回路电缆（300A，铝芯）(穿管）： YJLV-0.6/1-4*95+1*50/ YJV-2*2.5/ RVSP-2*1.0/ 超五类屏蔽网线 | m | 128
02023003 | 材料运输 | 材料运输：主电缆长度＞200米 | 项 | 1
02023004 | 设备运输 | 设备运输：终端建设数量≤20个 | 项 | 1
02023007 | 设备、材料二次运输 | 设备、材料二次运输费(库房到现场） | 次 | 1
02024006 | 车阻器 | 车阻器：钢管车档，DN80，灌浆，浇筑基础 | 处 | 8
02025 | 总控箱设备安装：480KW群充总控箱 | 总控箱设备安装：480KW群充总控箱 | 个 | 1
02026 | 终端设备安装及两端接线：单枪直流终端 | 终端设备安装及两端接线：单枪直流终端 | 个 | 8
02027 | 三通 | 三通 | 个 | 1
02028 | 矩管连接座 | 矩管连接座 | 个 | 9
02029 | 矩管敷设，规格：150*300（U形带盖板） | 矩管敷设，规格：150*300（U形带盖板） | m | 17
02025002 |  | 划车位线：热熔 | m | 212
02027 | 线鼻子；DTL-2-35;铜铝过渡 | 线鼻子；DTL-2-35;铜铝过渡 | 个 | 16
02028 | 线鼻子； DTL-2-70；铜铝过渡 | 线鼻子； DTL-2-70；铜铝过渡 | 个 | 8
02029 | 线鼻子； DTL-2-150；铜铝过渡 | 线鼻子； DTL-2-150；铜铝过渡 | 个 | 64
02027002 | 余方弃置 | 余方弃置：市区，人工装土，运距≤10KM | m3 | 4.74
02099 | 其他配套的人工及材料转运等杂费。 | ⑧其他配套的人工及材料转运等杂费。 | 套 | 1
02099012 | 接地制作 | 40*4接地扁铁 | m | 15
06001002 | 手提式灭火器 | 灭火器：手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器（MF/ABC5） | 具 | 4
合价

## 调试工程
调试工程
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注
六 | 调试工程
0601 | 电力变压器系统调试 | 1.名称: 2.型号: 3.容量(kV·A): | 系统 | 1 | 1.调试准备 2.系统调试 3.验收
0602 | 送配电装置系统调试 | 1.名称: 2.型号: 3.电压等级(kV): 4.类型: | 系统 | 1 | 1.调试准备 2.系统调试 3.验收
0603 | 母线系统调试 | 1.名称: 2.电压等级(kV): | 系统 | 1 | 1.调试准备 2.系统调试 3.验收
0604 | 接地系统调试 | 1.名称: 2.类别: | 系统 | 1 | 1.调试准备 2.系统调试 3.验收
0605 | 电缆试验 | 1.名称:交流耐压 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 1 | 1.调试准备 2.系统调试 3.验收
合价
其中：

## 工程建设服务费
工程建设服务费
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注
七 | 工程建设服务费
0701 | 设计费 | 1.计费基础： 2.费率：15/KVA | 元 | 1000 | 1.设计准备 2.设计 3.出具满足甲方要求的设计文件
0702 | 高压报装咨询服务费 | 1.服务成果：供电答复书、初步施工方案 2.服务成果提交时限：施工前/或其他节点 | 元 | 1 | 1.报装各类手续、资料准备 2.办理报装业务 3.提供满足甲方建设需求的供电答复书、施工方案
0705 | 带电搭火费 | 1.电压等级：10KV | 项 | 1
0706 | 继电保护整定费用 | 1.项目名称：变压器保护 | 项 | 1
0707 | 其他协调费 | 其他涉及项目实施的发生的协调费 | 项 | 1 | 据实发生计价
合价
其中：