岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位

需求内容

- 一、资格条件：

- （一）、符合政府采购法第二十二条规定

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 具体要求：营业执照或事业单位法人登记证书;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具体要求：出具2023年或2024年度会计师事务所出具的审计报告或书面承诺函;

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具体要求：提供2025年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

- （二）本项目所需特殊行业资质或要求:本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级与建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；同时具备第二类医疗器械经营备案凭证

- (三）本项目接受联合体投标

- 联合体应满足以下要求：（1）联合体各方均须符合政府采购法第二十二条规定，并按要求提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》；（2）牵头单位必须是具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的施工企业；（3）联合体各方应按采购文件的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（4）联合体成员数不超过2家；（5）联合体投标的获取采购文件时需要牵头单位及各成员单位同时录入信息。

- 二、采购内容

采购清单及技术参数

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：建筑与装饰工程 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:内隔墙 2.砌体材质:蒸压加气块 3.拆除高度:4.5米 4.拆除砌体的截面尺寸 : 200mm 5.砌体表面的附着物种 类:墙面砖 6.拆除垃圾外运，运距5 km | m3 | 78.52 |  |
| 2 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆结合层 2.饰面材料种类:600*60 0地砖 | m2 | 45.61 |  |
| 3 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面 拆除 |  | 1.龙骨及饰面种类:轻钢 龙骨、石膏板 | m2 | 879 |  |
| 4 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 |  | 1.室内高度:2.8米 2.门窗洞口尺寸:M1021 | 樘 | 13 |  |
| 5 | 010401003001 |  | 实心砖墙 |  | 1.墙体类型:蒸压加气混 凝土砌块墙 2.砂浆强度等级、配合 比:混合砂浆M5.0 | m3 | 4.5 |  |
| 6 | 011210002001 |  | 200厚轻钢龙骨水 泥纤维板隔墙 |  | 1.规格： 200厚轻钢龙骨 水泥纤维板隔墙 2.背衬板：双面12mm水 泥纤维板,用自攻螺丝以 不小于200mm为间距固定 于次龙骨上，大板之间 留5mm自然缝 ; 3.填充层： 80kg/m³岩棉 4.轻钢龙骨（75轻钢龙 骨）墙面(竖龙骨间距≤ 400mm，隔墙3m以下用三 根横撑龙骨，每间隔2.4 米置一根竖向通天龙骨 ,并双向加斜撑进行墙 体加固；（双排75轻钢 龙骨2+2排版） 注：墙面做防撞带的位 置，横向龙骨位置可适 当调整。 | m2 | 285.12 |  |
| 7 | 011210002002 |  | 200厚轻钢龙骨石膏板隔墙 |  | 1.规格： 200厚轻钢龙骨 水泥纤维板隔墙 2.背衬板：双面12mm石 膏板,用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次 龙骨上，大板之间留5mm 自然缝 ; 3.填充层： 80kg/m³岩棉 4.轻钢龙骨（75轻钢龙 骨）墙面(竖龙骨间距≤ 400mm，隔墙3m以下用三 根横撑龙骨，每间隔2.4 米置一根竖向通天龙骨 ,并双向加斜撑进行墙 体加固；（双排75轻钢 龙骨2+2排版） 注：墙面做防撞带的位 置，横向龙骨位置可适 当调整。 | m2 | 76.5 |  |
| 8 | 011210002003 |  | 123厚轻钢龙骨水 泥纤维板隔墙 |  | 1.规格： 123厚轻钢龙骨 水泥纤维板隔墙 2.背衬板：双面12mm水 泥纤维板,用自攻螺丝以 不小于200mm为间距固定 于次龙骨上，大板之间 留5mm自然缝 ; 3.填充层： 80kg/m³岩棉 4.轻钢龙骨（75轻钢龙 骨）墙面(竖龙骨间距≤ 400mm，隔墙3m以下用三 根横撑龙骨，每间隔2.4 米置一根竖向通天龙骨 ,并双向加斜撑进行墙 体加固；（双排75轻钢 龙骨2+2排版） 注：墙面做防撞带的位 置，横向龙骨位置可适 当调整。 | m2 | 76.72 |  |
| 9 | 011210002004 |  | 123厚轻钢龙骨石 膏板隔墙 |  | 1.规格： 123厚轻钢龙骨 石膏板隔墙 2.背衬板：双面12mm石 膏板,用自攻螺丝以不小 于200mm为间距固定于次 龙骨上，大板之间留5mm 自然缝 ; 3.填充层： 80kg/m³岩棉 4.轻钢龙骨（75轻钢龙 骨）墙面(竖龙骨间距≤ 400mm，隔墙3m以下用三根横撑龙骨，每间隔2.4 米置一根竖向通天龙骨 ,并双向加斜撑进行墙 体加固；（双排75轻钢 龙骨2+2排版） 注：墙面做防撞带的位 置，横向龙骨位置可适 当调整。 | m2 | 216.42 |  |
| 10 | 011407001001 |  | 无机涂料 （墙1、 墙2） |  | 1、喷涂无机矿物涂料( 一层底漆，两层面漆， 抗菌耐水易洁型 2、满刮耐水腻子两道找 平、磨光 3、5厚1:0.3:2.5水泥石 灰砂浆罩面磨光 4、7厚1:1:6水泥石灰砂 浆垫层找平 5、9厚1:1:6水泥石灰砂 浆打底扫毛 6、墙面基层处理 | m2 | 468.78 |  |
| 11 | 011204003001 |  | 釉面砖（有防水墙 面）（墙3） |  | 1. 白水泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂砂浆勾缝） 2.5~7厚防墙面砖600*30 0mm （贴前墙砖充分浸湿 ) 3.专用胶粘结层（厚度 、施工方法按生产厂家 的说明书） 4.1.5厚聚氨脂防水涂料 防水层（防水高1.8米） 5.6厚DP M10水泥石灰膏 砂浆分层压实抹平（要 求平整） 6.8厚DP M5水泥石灰膏 砂浆打底扫毛或划出纹 道 7.界面剂一道甩毛 8.喷湿墙面 9.、蒸压加气混凝土砌 块墙 | m2 | 45.58 |  |
| 12 | 011204003002 |  | 墙砖（墙5） |  | 墙面材质与现状采用的 材质相同，并与现状材 质对缝粘 | m2 | 66.99 |  |
| 13 | 011210002005 |  | 玻镁彩钢板隔墙 |  | - 名称：玻镁彩钢板 2.材质：总厚50mm玻镁 彩钢板，面层0.426mm彩 钢板，玻镁夹芯。 3.燃烧性能等级： A级 4.地龙骨、连接件 | m2 | 257.92 |  |
| 14 | 011502001001 |  | 圆弧 |  | 1.规格： R≥50 2.材质：喷塑 | m | 481 |  |
| 15 | 011502001002 |  | 圆柱 |  | 1.规格： R≥50 2.材质：喷塑 | m | 33.6 |  |
| 16 | 011302001001 |  | 玻镁板吊顶 |  | 1.名称：玻镁彩钢板 2.材质：总厚50mm玻镁 彩钢板，面层0.426mm彩 钢板，玻镁夹芯。 3.燃烧性能等级： A级 4.M8吊顶挂钩、连接件 5.螺母、垫片及吊笼 6.、 φ8吊杆并刷防锈漆 （高度超1.5M，需加反 支撑加强筋）角钢、膨 胀螺栓连接 7.现浇板结构层 | m2 | 164.12 |  |
| 17 | 011302001002 |  | 铝扣板吊顶 |  | 1.规格： 300X300X0.8 2.铝合金方板与配套专 用龙骨固定 3.与铝合金方板配套的 专用龙骨，间距≤600 4.与安装型式配套的专 用上层主龙骨，间距≤1 200用吊件与钢筋吊杆联 结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或 ∅6钢筋)吊杆，双向中距 ≤1200，吊杆上部与板 底预留吊环（勾）固定 6.现浇钢筋混凝土板底 预留∅ 10钢筋吊环（勾） ,双向中距≤1200 7.燃烧性能等级： A级 | m2 | 30.93 |  |
| 18 | 011302001003 |  | 铝扣板吊顶 |  | 1.规格： 600X600X1.0 2.铝合金方板与配套专 用龙骨固定 3.与铝合金方板配套的专用龙骨，间距≤600 4.与安装型式配套的专 用上层主龙骨，间距≤1 200用吊件与钢筋吊杆联 结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或 ∅6钢筋)吊杆，双向中距 ≤1200，吊杆上部与板 底预留吊环（勾）固定 6.现浇钢筋混凝土板底 预留∅ 10钢筋吊环（勾） ,双向中距≤1200 7.燃烧性能等级： A级 | m2 | 619.1 |  |
| 19 | 080602001001 |  | 设备基座 |  | 1.名称:设备基座 2.规格:型钢综合 | 个 | 9 |  |
| 20 | 03B001 |  | U型输液导轨 |  | 1.L=2600mm | 套 | 9 |  |
| 21 | 011102003001 |  | 防滑地砖 |  | 1.规格： 300*300mm防滑 地砖铺平拍实，水泥浆 擦缝 2.水泥砂浆找平层： 25 厚DS M15干硬性水泥砂 浆 3.防水层： 1.5厚聚氨酯 防水涂料（上墙1800mm ) 4.水泥砂浆找平层：最 薄处20厚DS M15水泥砂 浆找坡层抹平 5.素水泥浆一遍 6.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 21.79 |  |
| 22 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:50mm水泥砂浆找平 | m2 | 21.31 |  |
| 23 | 011103004001 |  | 同质透心PVC地材 |  | 1.规格： 2mm厚同质透心 PVC卷材 2.粘结剂 3.4mm自流平 4.界面处理剂 5.40厚C20细石混凝土找 平，配双向∅4@150钢筋 网 6.LC7.5陶粒混凝土填充层(有下沉地面) 7.5厚橡胶隔声垫 8.现浇钢筋混凝土楼板 备注：保证装修完成后 与本层大楼地面齐平 | m2 | 307.36 |  |
| 24 | 011105004001 |  | 同质透心PVC地材 踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种 类:万能胶粘贴 3.面层材料种类、规格 、颜色:同质透心PVC地 材踢脚线 | m2 | 29.19 |  |
| 25 | 011108001001 |  | 门槛石 |  | 1.工程部位:大理石门槛 石 2.面层材料品种、规格 、颜色:18mm大理石 | m2 | 2.29 |  |
| 26 | 010805001001 |  | 医用脚踏感应电动 平移门（单开） |  | 1.规格： 1500× 2100mm 2.开启方式：内外脚感 应开关 3.材质： 1.0优质镀喷漆 处理 4.其他：自动门动力梁 为高强度铝合金可拆卸 式降噪轨道，配铝电泳 仿不锈钢色盖板，门体 两侧用304不锈钢包边， 配双面不锈钢 U 形大拉 手，单线安全光线； 150 mm宽不锈钢防撞带，带5 .0mm圆角双层钢化玻璃 成品视察窗500×400× R 25 | 樘 | 4 |  |
| 27 | 010802001001 |  | 医用成品门 |  | 1.规格/编号： GM0821/ GM1021/GM1221 2.材质：≥0.8mm冷轧钢 板喷塑主体，铝合金门 框，带5mm双层密闭视察 窗400× 600 3.其他： L型不锈钢门把 锁 | m2 | 48.72 |  |
| 28 | 010802001002 |  | 卫浴间门（单开） |  | 1.规格/编号： M0821 2.材质：磨砂钢化玻璃 门体，铝合金门框及门 套 3.其他： L型不锈钢门把锁 | m2 | 5.25 |  |
| 29 | 010802003001 |  | 钢制防火门（甲级 |  | 1.规格/编号： FM1021/ FM1221 2.材质：≥1.5mm冷轧钢 板喷塑主体 3.其他：带闭门器 | m2 | 9.3 |  |
| 30 | 010802003002 |  | 钢制防火门（乙级 |  | 1.规格/编号： FM1021/ FM1221 2.材质：≥1.5mm冷轧钢 板喷塑主体 3.其他：带闭门器 | m2 | 6.3 |  |
| 31 | 010807001001 |  | 双层中空钢化玻璃 窗 |  | 1.规格： GC1200× 1200/ GC2400× 1200mm 2.材质： 5mm双层钢化玻 璃，总厚50mm，中填氮 气 | m2 | 14.67 |  |
| 32 | 010807001002 |  | 谈话窗 |  | 1.名称：谈话窗 THC121 2 2.规格： 1200X1200 3.材质： 8mm钢化玻璃， 下空200mm，不锈钢窗套 | m2 | 1.44 |  |
| 33 | 011701003001 |  | 里脚手架 |  |  | m2 | 740 |  |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 其他项目清单与计价汇总表 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  | 58000 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：通风空调工程 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030701003001 | 恒温恒湿组合式净 化空调机组 | 1.名称:恒温恒湿组合式 净化空调机组 2.规格:风量： 8500m³/h ,制冷量： 46kw，制热 量： 52kw，电加热量30 kw，加湿量25kg，机外 余压： 700Pa 3.安装形式:座地 4.隔振垫(器）、支架形 式、材质:混凝土基座 | 台 | 1 |
| 2 | 030701003002 | 恒温恒湿组合式净 化空调机组 | 1.名称:恒温恒湿组合式 净化空调机组 2.规格:风量： 5400m³/h ,制冷量： 30kw，制热 量： 35kw，电加热量18 kw，加湿量13kg，机外 余压： 500Pa 3.安装形式:座地 4.隔振垫(器）、支架形 式、材质:混凝土基座 | 台 | 1 |
| 3 | 030701003003 | 分体式空调 | 1.名称:分体式空调 2.规格:1P 3.安装形式:壁挂 | 台 | 3 |
| 4 | 031006013001 | 嵌入式天花消毒机 | 1.型号： XDJ-100 2.外形尺寸： 600× 600 × 360 3.消毒原理：等离子静 电吸附式+紫外光催化， 可动态消毒，人机共存 4.循环风量： 1000m³/h ,三档可调 5.噪声：≤42dB（A） 6.额定功率：≤80W 7.净化效率：≥98% 8.除菌率：≥99% 9.输入电源： 200V/50Hz | 台 | 4 |
| 5 | 030203001001 | 新风机(XF-EICU-0 1) | 1.名称:新风机(XF-EICU -01) 2.规格:风量： 600m³/h | 台 | 1 |
| 6 | 030203001002 | 新风机(XF-QJS-01) | 1.名称:新风机(XF-QJS- 01) 2.规格:风量： 500m³/h | 台 | 1 |
| 7 | 030703011001 | 单层百叶送风口 | - 类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 300× 300mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 6 |
| 8 | 030703011002 | 带初效过滤网可调 百叶风口 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 400× 200mm 3.过滤级别： F8 | 个 | 14 |
| 9 | 030703011003 | 带初效过滤网可调 百叶风口 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 250× 200mm 3.过滤级别： F8 | 个 | 6 |
| 10 | 030703011004 | 单层防雨百叶 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 320× 250mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 1 |
| 11 | 030703011005 | 单层防雨百叶 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 300× 300mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 2 |
| 12 | 030703011006 | 单层防雨百叶 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 400× 320mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 1 |
| 13 | 030703011007 | 单层防雨百叶 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 500× 400mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 1 |
| 14 | 030703011008 | 单层防雨百叶 | 1.类型：喷涂铝合金百 叶 2.规格： 630× 320mm 3.过滤级别： G3 | 个 | 1 |
| 15 | 030703007001 | 高效送风口 | 1.额定风量： 500m³/h 2.过滤器规格： 320× 32 0mm 3.过滤器类型：无隔板 过滤器，厚度90mm 4.碳钢静压箱、碳钢阀 门、喷涂铝合金散流板 5.过滤级别： H14 | 个 | 6 |
| 16 | 030703007002 | 高效送风口 | 1.额定风量： 1000m³/h 2.过滤器规格： 484× 48 4mm 3.过滤器类型：无隔板 过滤器，厚度90mm 4.碳钢静压箱、碳钢阀门、喷涂铝合金散流板 5.过滤级别： H14 | 个 | 17 |
| 17 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:300x300mm，风 量： 120m³/h 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 9 |
| 18 | 030703001001 | 电动多叶调节阀 | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:250*500 | 个 | 1 |
| 19 | 030703001002 | 电动多叶调节阀 | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:250*400 | 个 | 1 |
| 20 | 030703001003 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:120*120 | 个 | 1 |
| 21 | 030703001004 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*120 | 个 | 1 |
| 22 | 030703001005 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 | 个 | 1 |
| 23 | 030703001006 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:400*250 | 个 | 9 |
| 24 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:400*200 | 个 | 2 |
| 25 | 030703001008 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:400*320 | 个 | 2 |
| 26 | 030703001009 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:800*400 | 个 | 3 |
| 27 | 030703001010 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:200*200 | 个 | 11 |
| 28 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:500*320 | 个 | 2 |
| 29 | 030703001012 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:200*120 | 个 | 2 |
| 30 | 030703001013 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:320*200 | 个 | 7 |
| 31 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:250*200 | 个 | 10 |
| 32 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.规格:630*320 | 个 | 1 |
| 33 | 030703001016 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 1 |
| 34 | 030703001017 | 70℃常开防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 1 |
| 35 | 030703019001 | 帆布软接头 | 1.名称:帆布软接头 2.类型:带法兰 | m2 | 4.25 |
| 36 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*1000 | 个 | 1 |
| 37 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*1000 | 个 | 2 |
| 38 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*320 | 个 | 1 |
| 39 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌无花板 3.形状:矩形 4.规格:(长边630-1000) 5.板材厚度 : δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰连接 7.接口形式:咬口 | m2 | 197 |
| 40 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌无花板 3.形状:矩形 4.规格:(长边400-630) 5.板材厚度 : δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰连接 7.接口形式:咬口 | m2 | 233 |
| 41 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌无花板 3.形状:矩形 4.规格:(长边320及以下 ) 5.板材厚度 : δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰连接 7.接口形式:咬口 | m2 | 136 |
| 42 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现拌混凝 土 2.混凝土强度等级:C20 3.灌浆材料及其强度等 级:配 ∮25@300钢筋浇筑 | m3 | 0.98 |
| 43 | 030601002001 | 压差表 | 1.名称:盘装压差表 2.规格:-30~30Pa | 台 | 6 |
| 44 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:空调铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级 : Φ6. 35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 55.5 |
| 45 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:空调铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级 : Φ 12 .7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 69.5 |
| 46 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:空调铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级 : Φ25 .4 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 6 |
| 47 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:空调铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级 : Φ28 .58 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 8 |
| 48 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:空调水管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 3.5 |
| 49 | 031001006002 | 塑料管 | - 安装部位:空调水管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 9.2 |
| 50 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:空调水管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 2.2 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：电气设备安装工程 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱（双电 源切换） 2.规格:Pe=110.5kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:Pe=9kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:设备配电箱（双 电源切换） 2.规格:Pe=36kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 5.其他：内置it隔离变 压器（另计） | 台 | 1 |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:设备配电箱（双 电源切换） 2.规格:Pe=20kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 5.其他：内置it隔离变 压器（另计） | 台 | 1 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.规格:Pe=30kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:空调总配电箱 2.规格:Pe=119kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.规格:Pe=74kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | - 名称:空调配电箱 2.规格:Pe=45kw 3.基础形式、材质、规 格:型钢基础 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 9 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源 设备 2.规格:40kva，应急30 min 3.其他：工频在线式， 含设备主机及电池与电 池柜等配套设施 | 台 | 1 |
| 10 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源 设备 2.规格:20kva，应急30 min 3.其他：工频在线式， 含设备主机及电池与电 池柜等配套设施 | 台 | 1 |
| 11 | 030401003001 | 医用IT隔离系统 | 1.隔离变压器： 8KVA 2.隔离变压器专用电源 3.绝缘监视仪 4.电流互感器 5.外接报警显示和测试 仪 | 台 | 5 |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5× 6mm 2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 20 |
| 13 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5× 10 mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 86.8 |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5× 16 mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 15 |
| 15 | 030408001003 | 电力电缆 | - 名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4× 25+ 1× 16mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 42.6 |
| 16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4× 35+ 1× 16mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 6 |
| 17 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4× 70+ 1× 35mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:桥架 内敷设/管内敷设 | m | 6 |
| 18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格 : ≤70mm2 | 个 | 12 |
| 19 | 030404035001 | 单相五孔插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 102 |
| 20 | 030404035002 | 防水五孔插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 8 |
| 21 | 030404035003 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 15A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 |
| 22 | 030404035004 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 15A 3.安装方式:暗装 | 个 | 13 |
| 23 | 030412001001 | 集成吊顶平板LED 灯 | 1.名称:集成吊顶平板 LED灯 2.型号:600*600mm/40W | 套 | 88 |
| 24 | 030412001002 | LED吸顶洁净灯 | 1.名称:LED吸顶洁净灯 2.型号:600*300/24W | 套 | 14 |
| 25 | 030412001003 | LED吸顶洁净灯 | 1.名称:LED吸顶洁净灯 2.型号:1200*300mm/60W | 套 | 16 |
| 26 | 030412001004 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:9寸/8W | 套 | 4 |
| 27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型 单联单控 3.安装方式:暗装 | 个 | 17 |
| 28 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型 双联单控 3.安装方式:暗装 | 个 | 14 |
| 29 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型 三联单控 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |
| 30 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型 单联双控 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 31 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 32 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子 箱 | 台 | 4 |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1240.5 |
| 34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2 | m | 1251.6 |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BVR-6.0mm2 | m | 302.8 |
| 36 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内 敷设 | m | 300 |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG紧定式穿线 管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合 | m | 413.5 |
| 38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG紧定式穿线 管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合 | m | 618.13 |
| 39 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁铁 | m | 30.1 |
| 40 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100 | m | 43.9 |
| 41 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 | m | 21 |
| 42 | 040503004001 | 金属吊架制作、安装 | 1.吊架形式:桥架支架 2.吊架材质:型钢综合 | t | 0.046 |
| 43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 312 |
| 44 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:86型单口 3.安装方式:暗装 | 个 | 13 |
| 45 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:86型双口 3.安装方式:暗装 | 个 | 9 |
| 46 | 030507006001 | 单门门禁机 | 1.型号： K1T342MFW单机 （4.3英寸LCD液晶触摸 屏） 2.多模式：人脸+指纹+ 密码+刷卡+二维码+WIFI 开锁功能 3.容量： 1500张人脸容 量、 3000枚指纹容量、 3 000张刷卡容量、 15万条 记录容量 | 台 | 5 |
| 47 | 030507008001 | 半球网格摄像头 | 1.名称：半球网格摄像 头（音频版） 2.400万像素， POE供电 3.焦距： 6mm 4.清晰度： 4MP 5.其他：满足设计需求 | 台 | 11 |
| 48 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 | m | 55 |
| 49 | 030411004004 | 六类网络线 | 1.型号： UTP-CAT6 2.敷设方式：管内穿线 | m | 2109.5 |
| 50 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG紧定式穿线 管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合 | m | 272.33 |
| 51 | 040503004002 | 金属吊架制作、安装 | 1.吊架形式:桥架支架 2.吊架材质:型钢综合 | t | 0.034 |
| 52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 22 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：给水排水 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 031004003001 | 不锈钢单位洗手池 | 1.规格： W450× H800× D 550 2.含不锈钢感应水嘴 | 组 | 8 |
| 2 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式洗 手盆 | 组 | 2 |
| 3 | 031004004001 | 不锈钢单位清洗池 | 1.规格： W600× H600× D 600 2.含不锈钢鹅颈混合水 龙头 | 组 | 1 |
| 4 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器， 中档 | 组 | 2 |
| 5 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器， 中档 | 组 | 1 |
| 6 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类 :电热水器 2.型号、容积:80L 3.安装方式:挂墙式 | 台 | 2 |
| 7 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢淋 浴器 2.组装形式:双管成套 | 套 | 2 |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 72.7 |
| 9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 7.9 |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 20 |
| 11 | 031001006004 | 塑料管 | - 安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 10.8 |
| 12 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC-DN 50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 2 |
| 13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC-DN 75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 46.3 |
| 14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC-DN 100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 25.1 |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:U-PVC清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 |
| 16 | 031006012002 | 小厨宝 | 1.能源种类 :电热小厨宝 2.型号、容积:15L | 台 | 8 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：医气工程 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 031008003001 | 二级减压箱（含氧 气流量计） | 1.型号、规格:二级减压 箱（含氧气流量计） 2.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |
| 2 | 030904005001 | 压力检测报警箱( 三气） | 1.名称:压力检测报警箱 （三气） 2.其他：墙上安装 | 个 | 1 |
| 3 | 030807005001 | 三片式球阀（楼层 维修阀） | 1.名称:三片式球阀（楼 层维修阀） 2.材质:铜 3.型号、规格:D12 4.焊接方法:钎焊 | 个 | 3 |
| 4 | 030807005002 | 三片式球阀（楼层 维修阀） | 1.名称:三片式球阀（楼 层维修阀） 2.材质:铜 3.型号、规格:D8 4.焊接方法:钎焊 | 个 | 38 |
| 5 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.规格型号： 200× 60mm 2.铝合金表面静电喷涂 （含封头） | m | 3.2 |
| 6 | 031008014001 | 气体终端 | 1.适用于国标接头 2.采用ISO 32颜色标准 识别气体 3.带脱卸保护的压盖式 4.一体式全铜结构 5.内置检修阀 | 个 | 6 |
| 7 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医气 3.规格、压力等级:D8 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 220.8 |
| 8 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医气 3.规格、压力等级:D10 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 110.4 |
| 9 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医气 3.规格、压力等级:D12 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 70 |
| 10 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医气 3.规格、压力等级:D15 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设 计要求:符合规范要求 | m | 35 |
| 11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢综合 2.管架形式 :吊装 | kg | 269.14 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 项目名称：消防工程 标段：岑巩县人民医院医疗服务与保障能力提升项目施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:有吊顶安装 2.材质、型号、规格:DN 25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 126 |
| 2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 51.98 |
| 3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 15.85 |
| 4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 1.65 |
| 5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 49 |
| 6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 180.3 |
| 7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验、冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:防 锈漆 | m | 336.27 |
| 8 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN15 0 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 9 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详 设计 5.压力试验及冲洗设计 要求:压力试验，冲洗消 毒 6.管道标识设计要求:刷 防锈漆 | m | 8.4 |
| 11 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MFZ/ABC4 | 具 | 10 |
| 12 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:定温式悬挂七氟 丙烷 2.规格、型号 :30kg | 组 | 1 |
| 13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65、双 栓 3.附件材质、规格:消防 带、枪头 | 套 | 1 |

投标人根据招标人提供的工程量清单、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

三、商务要求

工期：90日历天

地点：岑巩县人民医院

- 四、评分办法

综合评标价法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终发售的招标文件规定为准！