仁怀市公安局机关大院A栋业务用房中央空调采购项目

公 示 文 件

项目编号：2025-GZZX-CG1043

采购单位:仁怀市公安局

采购代理机构：贵州中新招标有限公司

二○二五年八月

资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

②.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，提供2023或2024年度经合法有效的第三方会计师事务机构审计的财务报告或提供基本开户银行（或基本存款账户）在投标截止之日前30日内出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

③.提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函（格式自拟）；

④.提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年6月起至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。

⑤.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥.法律、行政法规规定的其他条件：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。提供承诺函（格式自拟），中标后，如经核查承诺内容不属实，取消中标资格。

⑦.本项目不接受联合体投标。

（2）特殊资格要求：/。

采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温强热模块式风冷热泵机组 | 制冷量：150KW，制热量：165KW， | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 热镀锌管 | DN200×4.5 | m | 24 |  |  |
| 3 | 热镀锌管 | DN100×3.5 | m | 24 |  |  |
| 4 | 热镀锌管 | DN80×3.2 | m | 54 |  |  |
| 5 | B1级橡塑保温板 | ￡30 | ㎡ | 40 |  |  |
| 6 | B1级橡塑保温管 | ∮108×30 | m | 24 |  |  |
| 7 | B1级橡塑保温管 | ∮89×30 | m | 54 |  |  |
| 8 | 保温胶水 | 11㎏/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 9 | 镀锌槽钢 | 10# | m | 54 |  |  |
| 10 | 镀锌角钢 | ∠40 | m | 36 |  |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 7 |  |  |
| 13 | 止回阀 | DN200 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 个 | 14 |  |  |
| 17 | 铜阀门 | DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 法兰橡胶软接 | DN200 | 个 | 6 |  |  |
| 19 | 法兰橡胶软接 | DN80 | 个 | 14 |  |  |
| 20 | 压制弯头 | DN200 | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 压制弯头 | DN100 | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 压制弯头 | DN80 | 个 | 28 |  |  |
| 23 | 法兰片 | DN200 | 片 | 36 |  |  |
| 24 | 法兰片 | DN100 | 片 | 4 |  |  |
| 25 | 法兰片 | DN80 | 片 | 70 |  |  |
| 26 | 压力表 | / | 套 | 20 |  |  |
| 27 | 膨胀螺丝 | ∮10×80 | 套 | 50 |  |  |
| 28 | 螺栓 | ∮16×110 | 套 | 144 |  |  |
| 29 | 螺栓 | ∮16×70 | 套 | 460 |  |  |
| 30 | 焊条 | ∮3.2 | 件 | 1 |  |  |
| 31 | 焊条 | ∮2.5 | 件 | 1 |  |  |
| 32 | 油漆 | 16㎏/桶 | 桶 | 1 |  |  |
| 33 | 木托 | ∮200 | 套 | 10 |  |  |
| 34 | 木托 | ∮108 | 套 | 10 |  |  |
| 35 | 木托 | ∮89 | 套 | 18 |  |  |
| 36 | 主机水泵配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 电缆线 | YJV3×240＋2×150 | m | 30 |  |  |
| 38 | 电缆线 | YJV3×50＋2×25 | m | 140 |  |  |
| 39 | 循环水泵，流量：120m³/h，扬程：28m |  | 台 | 3 |  |  |
| 40 | 铝皮保护 |  | ㎡ | 80 |  |  |
| 41 | 原装主机拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 主机吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 人工．机械.辅材费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：须附有设备清晰的图片资料，该图片资料是指在社会公开发行的描述报价货物的规格、型号、主要技术参数等的印刷品或货物生产制造厂商的中（英）文网站中公布的规格、型号和主要技术参数等相关数据或产品说明书。

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温风冷模块机组 | ★制冷量QL≥150kw *1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量QR≥165kw *2 |  |  |
|  |  | ★制冷功率≤46.3kw |  |  |
|  |  | ★制热功率≤46.0kw |  |  |
|  |  | 电源规格：380V-3N-50HZ |  |  |
|  |  | ★制冷剂类型：R410A或R32等环保冷媒 |  |  |
|  |  | ★最高承压≥1.0MPa |  |  |
|  |  | ★换热器类型：高效壳管式 |  |  |
|  |  | ★压缩机类型：低温工况喷气增焓压缩机 |  |  |
|  |  | ★水阻力：≤50KPa |  |  |
|  |  | 参考外形尺寸：2350x1250x2520mm |  |  |
|  |  | 运行工况：制冷环境温度范围：10℃~46℃，制热环境范围：-30℃~45℃ |  |  |
|  |  | 运行重量约1350Kg |  |  |
| 备注：包括运输、安装 |  |  |  |  |
| 质量标准 | 符合相关生产国家标准及行业标准、地区标准。 |  |  |  |

备注：

1）*1制冷量工况为环境温度35℃，出水温度7℃，额定水流量；

- 2）*2制热量工况为环境温度7/6℃，出水温度45℃，额定水流量；

- 三、空调机组技术要求

1、★机组必须是节能产品，须满足GB19577-2024《冷水机组能效限定值及能源效率等级》规定中的二级能效标准；机组制热季节性能系数HSPF（或全年性能系数APF）≥2.55；提供中国能效标志网查询报告截图。

2、★压缩机品牌要求为著名品牌，如谷轮、丹佛斯、松洋或同等及优于质量品牌产品。压缩机类型采用低温工况全封闭高效喷气增焓压缩机；提供产品公开宣传样册或相关证明材料。

3、★机组采用双压缩机双制冷回路设计，双系统的机组，当其中系统出现故障时，另一个系统可不受影响正常运行；单个机组要求压缩机数量不少于2台；提供产品公开宣传样册或相关证明材料。

4、★风机要求：采用双速高效轴流式低噪风机，通过自动识别环温，来实现风机高低速自由切换，进而实现机组高效运转；提供产品公开宣传样册或相关证明材料。

5、★机组设有的“急停开关设计”，当机器处于异常状态时，停止设备运转，达到保护人身和设备的安全；提供产品公开宣传样册或相关证明材料。

商务部分

一、交货期及交货地点：

交货期：20日历天货物的全部交付。

交货地点：仁怀市公安局，采购人指定地点。

二、验收标准、规范：

（1）货物按照行业标准、国家标准验收，为原制造商制造的全新产品，成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（2）满足采购人的实际需求及现行行业的相关规范标准。

三、投标报价：

投标报价应包括：本投标报价包含货物相关的生产、保险、运输、装卸、税费、验收、保修及知识产权等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响，即总价包干。

四、质保期：

自交货验收并投入运行之日起计算质保期，质保期不得低于24个月。

五、质保及售后服务要求：

如质保期内发生质量问题，供应商12小时内到达现场。

六、其他承诺：

1.为保证项目的顺利实施，承诺中标后不得将本项目分包、转包。

2.本项目在成交结果公示期间，采购人可组织相关监督和职能部门根据成交供应商的投标文件所提交的资料进行核实，若发生与其投标承诺及资料不符合、不一致等虚假行为的，将取消其成交资格。

3.供应商须承诺，若中标，将在成交结果公告发布后2个工作日内提供本项目评分表要求的评审资料全部交至采购人处进行核验。如未按时提供或所提供的材料不完整的，视为虚假应标、取消其成交资格、依法追究其相应的法律责任、投标保证金不予退还、并向财政部门备案将其纳入不良行为记录名单。

七、履约保证金：

本项目无履约保证金

八、付款方式：

以与采购人签订的合同为准。

九、投标有效期：

90日历天。

十、其他要求：

1.一切由于供应商所提货物及附属物的文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、仲裁所产生的诉讼费、仲裁费、赔偿费及招标单位支出的差旅费、律师费等费用由中标单位承担。

2.中标人员工发生生病、伤残、死亡等事故责任由中标人自行负责，采购人不负任何责任。

3.其他未尽事宜在签订合同时另行协商约定。

4.如出现恶意低价谋取中标的情形，影响货物质量问题的，采购人有权对成交供应商提供的货物进行功能性测试，产生的相关费用由成交供应商自行承担，成交供应商虚假响应行为将上报财政部门进行公示（须提供承诺）。

注：各投标商注意：本页所列的商务要求是本项目后期签订合同的重要和实质性条款组成，合同中凡是涉及到本部分的内容，必须以本部分为准！投标人必须全部满足，否则将导致符合性审查不通过，投标被否决。

评标办法（综合评分法）

评标委员会只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，评价的具体办法为综合评分法----指响应文件经初步审查合格的要求前提下，评委按照磋商文件中规定的各项因素对其进行评比、打分。评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分按报价部分、商务部分、技术部分及政策性加分部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分，总分为100分。详见采购文件！