清镇市新店镇污水处理厂运维服务

采

购

需

求

| 项目名称： | 清镇市新店镇污水处理厂运维服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 竞争性磋商 | 采购类别： | 服务 |
| 项目编号： | XSSCG-2025-511 |  |  |
| 采 购 人： | 清镇市水务管理局 |  |  |
| 详细地址： | 贵阳市清镇市新华路153号 |  |  |
| 联 系 人： | 梁勇 | 联系电话： | 15085342923 |
| 代理机构： | 贵州新山水建设咨询（集团）有限公司 |  |  |
| 详细地址： | 贵阳市观山湖区麒龙贵州塔31楼 |  |  |
| 联 系 人： | 王珊、邹娇、向秀 | 联系电话： | 18302662153 |

## 第一章 采购范围

### 第一节 采购项目概述

一、项目概述

根据2024年7月17日《清镇市“强三农”指挥部2024年第15次工作调度会议纪要》（清府专议〔2024〕209号）会议精神，明确由我局重确定新店镇污水处理厂运营公司项目执行的相关标准。新店镇污水处理厂于2013年12月建成，并于当月投入试运行，处理厂规模为500m3/d，提标改造后的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A类标准。

二、资金来源

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为人民币陆拾肆万陆仟伍佰伍拾壹元整（￥646551.00元）。本项目的最高限价为：

大写：人民币陆拾肆万陆仟伍佰伍拾壹元整

小写：646551.00元

三、采购合同管理：

1.是否允许分包： 否

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：           /

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

本项目是否专门面向中小企业采购：  是

五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

六、采 购 人

1.采购人名称：清镇市水务管理局

2.地      址：贵阳市清镇市新华路153号

3.联  系  人：梁勇

4.联系电话/传真：15085342923

七、代理机构

1.贵州新山水建设咨询（集团）有限公司

2.地址：贵阳市观山湖区麒龙贵州塔31楼

3.联系人：王珊、邹娇、向秀

4.联系电话：18302662153

八、监督部门

监督部门：清镇市财政局

监督电话：0851-82529953

详细地址：清镇市清州大道行政中心1号楼三楼

### 第二节 服务要求

一、服务范围

本项目采购的服务范围要求为本国合法生产商、经销商提供的污水处理厂运维服务

二、服务须满足的规范、标准

- 本项目执行国家现行相关标准、行业现行相关标准、采购文件及服务合同要求。

### 第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

- 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖供应商公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告，或提供基本开户银行近半年（响应文件递交截止时间前6个月）内出具的资信证明（并附基本存款账户信息证明材料）。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行近半年（响应文件递交截止时间前6个月）出具的的资信证明；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（自行承诺，格式自拟并加盖供应商公章）；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年01月（含01月）至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关证明材料；不需要缴纳社保的供应商提供有效的证明材料；新成立不足三个月的供应商提供自成立以来依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料【复印件加盖投标供应商公章】；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录的书面声明（自行声明，格式自拟并加盖供应商公章）；

- 法律、行政法规规定的其他条件：

- ①供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

- ②根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格

- 本项目所需特殊行业资质或要求：无

- （8）本项目不接受联合体投标

（9）本项目是专门面向中小企业采购。因本项目专门面向中小企业（按工信部联企业〔2011〕300号文中划分为其他未列明行业），故不再享受价格扣除优惠，监狱企业、残疾人企业视同小微企业。供应商的中小声明函应填写完整，否则不予认可

## 第二章 服务内容及商务要求

### 第一节 服务内容

- 运维服务内容包括污水处理系统日常运行、设备维修养护、水质检测、达标排放等全程管理。

- （一）运行控制指标

- 1、指示指标

- 指示指标只是用来表明某物质所处的状态，为控制指标的调整提供依据。在该污水处理厂指示指标主要有：进出水量、色度、氨氮、COD、总磷、总氮、pH值等。

- 2、控制指标

- 控制指标是指在污水处理运行过程中，通过设备状态变化来调整控制的指标。本污水处理厂主要控制指标有：单位时间进水量（m3/h）、化学药剂浓度（%）、药剂单位时间投加量（L/h）、池体水位、水力停留时间（HRT）等。

- 3、出水指标要求

- 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。

- （二）各处理单元的工艺运行管理

- 新店污水处理厂具有生活污水和雨水未能完全实现雨污分流。在运行时，应根据检测数据分析运行控制指标的合理性，把控制指标调整到最佳状态，既保证出水达标排放又可将能耗降到最低，达到清洁生产的目的。

- 污水处理要达到要求，应充分发挥各处理单元的作用，并有机结合，才能使污水处理达到既定的要求，各单元的主要运行管理如下：

- 1、格栅的运行管理

- 格栅除污机每日什么时候清污，主要利用栅前液位差来控制，必要时结合时开时停方式来控制。不管采用什么方式，值班人员应不定期巡视，以手动开停方式积累的栅渣发生量决定于很多因素，一天、一月或一年中什么时候栅渣量大，管理人员应注意摸索总结，以利于提高操作效率。此外，要加强巡查及时发现格栅除污机的故障；及时压榨、清运栅渣。

- （1）定期检查渠道的沉砂情况

- 由于污水流速的减慢，格栅前后渠道内可能会积砂，应定期检查清理积砂，或修复渠道。

- 做好运行测量与记录应观察

- 每日栅渣量的重量或容量，并通过栅渣量的变化判断格栅是否正常运行。

- 2、加药系统的维护

- （1）定期清洗加药设备，保持清洁卫生；定期清扫池壁，防止藻类滋生。

- （2）定期标定加药计量设施，必要时应予以更换，以保证计量准确。

- （3）加强对库存药剂的检查，防止药变质失效。用药应贯彻“先存后用”的原则。

- （4）配药时要严格执行卫生安全制度，必须带胶皮手套以及其他劳动保护措施。

- （5）做好分析测量与记录。

- 3、接触氧化池和斜管沉淀池的维护

- （1）不定期检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统，确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。

- （2）不定期观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI，若活性污泥发生污泥膨胀，判断是存在下列原因：入流污水有机质太少，曝气池内F/M负荷太低，入流污水氮磷营养不足，PH值偏低不利于菌胶团细菌生长；混合液DO偏低；污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。

- （3）不定期观测曝气池的泡沫发生状况，判断泡沫异常增多原因，并及时采取处理措施。

- （4）及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。

- （5）定期检查空气扩散器的充氧效率，判断空气扩散器是否堵塞，并及时清洗。

- （6）注意观察曝气池液面翻腾状况，检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况，并及时更换。

- （7）每班测定曝气池混合液的DO，并及时调节曝气系统的充氧量，或设置空气供应量自动调节系统。

- （8）注意曝气池护栏的损坏情况并及时更换或修复。

- （9）当地下水位较高，曝气池或斜管沉淀池放空，应注意先降水再放空，以免漂池。

- （10）不定期检查并调整斜管沉淀池的配水设施，使进入的混合液均匀。

- （11）不定期检查并调整出水堰板的平整度，防止出水不均和短流，及时清除挂在出水堰板的浮渣。

- （12）及时检查浮渣斗排渣情况并用水冲洗浮渣斗。

- （13）及时清除出水槽上生物膜。

- （14）不定期检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中有毒物浓度突然升高细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。

- （15）不定期观察斜管沉淀池液面，看是否有污上浮现象。若局部污泥大块上浮且污泥发黑带臭味，则斜管沉淀池存在死区；若许多污泥块状上浮又不同上述情况，则为曝气池混合液DO偏低，斜管沉淀池中污泥反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。

- （16）一般每年应将斜管沉淀池放空检修一次，检查水下设备、斜管、池底与设备的配合等是否出现异常，并及时修复。

- （17）做好分析测量与记录每班应测试项目：曝气混合液的SV及DO(有条件时每小时一次或在线检测DO)。

- （18）每日应测定项目：进出污水流量Q，曝气量或曝气机运行台数与状况，回流污泥量，排放污泥量；进出水水质指标：CODcr、BOD5、SS、pH值；污水水温；活性污泥生物相。

- 每日或每周应计算确定的指标：污泥负荷F/M,污泥回流比R，斜管沉淀池的表面水力负荷和固体负荷，水力停留时间和污泥停留时间。

- 4、纤维转盘滤池的运行管理

- 纤维转盘滤池是一种高效的水处理设备，用于去除水中的悬浮颗粒物。为了确保其正常运行和高效处理水质，需要进行严格的运行管理和控制。以下是一些关键的运行管理和控制要点：

- （1）设备检查与准备

- 设备完整性检查：在操作前，检查纤维转盘滤池的设备完整性，确保设备无损坏、松动等情况。

- 滤材检查：检查滤池的滤材情况，如有需要，及时更换滤布和滤料。

- 水位检查：确保滤池的水位适当。

- 排水装置检查：确保滤池的排水装置畅通。

- 进水管道检查：确保滤池的进水管道畅通。

- （2）操作流程

- 开启进水阀门：调节进水流量至设定值。

- 启动设备：按下主控制设备的开关，启动纤维转盘滤池。

- 观察运行情况：观察纤维转盘滤池的运行情况，包括滤材是否正常运转、水质处理效果等。

- 定期清理滤材：清除滤材上的污物和颗粒物。

- 检查磨损情况：定期检查滤材的磨损情况，如有需要，及时更换滤材。

- 监测运行参数：定期检查滤池的运行参数，包括进水流量、出水流量、进水压力等，确保运行参数稳定。

- （3）故障处理

- 设备故障：如发生设备故障，应立即停止运行，并进行检修。

- 滤材破损：如发生滤材破损或堵塞的情况，应及时更换滤材。

- 排水装置堵塞：如发生排水装置堵塞的情况，应及时清理排水装置。

- 运行参数异常：检查设备参数，修复参数异常的部件或设备。

- （4）操作记录

- 记录运行参数：操作人员应按照相关规定，对纤维转盘滤池的运行情况进行记录，包括运行参数、滤材更换记录等。

- （5）运行状态管理

- 过滤状态：污水通过重力流入滤池，滤盘完全浸没在污水中，污水通过滤布过滤，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。

- 反冲洗状态：随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。当池内液位到达清洗设定值时，PLC启动反洗泵，进行清洗过程。

- 排泥状态：滤池底部设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。定期开启排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥排出。

- 通过以上运行管理和控制措施，可以确保纤维转盘滤池的高效运行和安全使用，从而提高水质处理效果。

- 严格按照机械设备操作规程运行，定期对设备进行维护管理，确保污水处理厂机械设备处于稳定工况的运行状态。

- 5、消毒系统的运行管理

- （1）监测紫外线强度（>70μW/cm²为有效值），每季度检测一次。

- （2）定期擦拭石英套管，防止水垢或生物膜影响透光率。

- （3）预处理水质（SS≤10mg/L，避免悬浮物遮挡紫外线）。

- （4）设备断电后再进行维护，避免紫外线灼伤。

- （三）设备维护保养措施

- 1、运行巡检管理

巡检是现场操作人员日常工作中一项主要内容，是防止运行中异常情况发生，对异常情况发生的原因进行正确判断和清除的有效手段。现场操作人员必须认真遵守此制度细则，以保证污水处理厂的正常运行。

2、巡视内容

1、设备

检查设备（水泵、风机、搅拌器等）运行是否平稳，是否有异常声响，若有，观察是固定螺栓松动或是有杂物将设备卡住，弄清原因后，及时解决或报告，以免造成重大事故。

（1）环境卫生情况

环境卫生要求：室内是否存在蜘蛛网，地面有无积水；池面是否有浮渣杂物，设备铭牌是否积灰。

（2）物资

设备配件、药剂准备、公用工具等是否齐全。

（3）水质

进水水质有无异常及在线监测设备数据，观察水量水质变化；观察出水是否清澈及在线监测设备数据，有污泥上浮、漂泥，三角堰出水口是否积渣等现象；出水水质是否良好。

3、巡视要求

（1）巡视周期

每两小时巡视一次站区所有机械设备是否正常；动态保持站区内卫生清洁。

（2）每日重点巡检点

新店污水处理厂：提升泵运行工况；调节池排泥管道及阀门；污泥泵运行工况及污泥管路；脱泥设备运行情况；出水情况等。

（3）巡视路线

生活污水：进水口→格栅池→调节池→缺氧池→好氧池→沉淀池→消毒池→清水池→污泥脱水机房→加药间→风机房→配电间。

（4）基本要求

1）严格遵循巡视路线，勤巡多思，勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤捞垃圾，如实对所见情况做出记录，若有异常，弄清原因后，及时解决或报告。

2）如遇下列情况应加大巡视力度：大风、大雨、大雪等恶劣天气前后，设备异常，负荷增大等情况。雨雪来临之前关好现场分析室和控制间的门窗和柜门（窗），必要时采取相应措施，雨雪过后检查设备、电缆线盒是否进水受潮，如有必要进行擦干、烘干等处理措施；

3）格栅等适宜现场开启的设备，每次开启后在现场观察其运行情况1～2分钟，确保运行正常后才能离开，然后按照常规巡视要求进行巡视。若遇异常情况，须跟踪观察，详细做好记录。

（5）特殊检查

1）严寒季节重点管道、仪表、阀门有无冻裂，做好保暖工作。

2）高温季节重点检查风机油温有否超过规定，导线接头有无发热、融化现象。

3）大风前，检查户外设备紧固措施有无松动，连接固定有无异常情况。

4）大雨时，检查配电间、仪表控制室的门窗、屋顶、墙壁有无漏雨、渗水等情况。检查各接线盒漏水情况。

5）停电恢复供电后，逐个开启设备，重点检查设备电机有无反转情况，杜绝设备电机反转。

6）自来水供水不正常期间，重点检查加药装置运行情况。

7）高峰负荷期间重点检查设备电机电流有否超过额定值，检查设备有无过载引起的发热。

（6）有针对性地检查

1）发生了故障的设备，除了故障设备以外，在电路上或安装地点与其有关的其它设备也要检查。

2）过载、过热、有异常声响、异常振动等不正常情况的设备，以及带严重缺陷运行的设备。

3）气候发生异常的急剧变化会有影响的设备（雷雨、冰雹、台风、冰冻等）。

4）新投入运行的设备或经重大改造后投入运行的设备。

5）节日前和节日期间以及有重大事件的检查。

4、设备维护

设备保养的内容包括润滑、防腐、清洁、零部件调整更换等，一般将设备维修保养分类如下：

日常保养：设备的清洁、检查、加油等外部维护；

一级保养：设备易损零部件进行的检查保养，包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等；

二级保养：对设备进行严格的检查和修理，包括更换零部件、修复设备的精度等。

（1）潜水泵

1）开机时振动、声音及电压电流有无异常，启动装置工作是否正常，计控设立的多重保护是否正常。

2）主电缆和控制电缆有无老化开裂，主接触器吸合是否可靠，热继电器设置是否正确，对地绝缘电阻是否过低，三相绕组阻值是否平衡。

3）控制系统液位计是否准确，上下限输出是否正常可靠，浮球动作是否可靠。

4）叶轮有无磨损或汽蚀，轴是否生锈变形或磨损，电机内外紧固螺钉有无松脱。

5）泵体及周围有无泥沙沉积或堵塞等。

（2）离心式水泵

1）保持设备表面卫生，定期检验电机绝缘性能，检查连接处及紧固件严密性。

2）冬天环境温度在0度以下时停机将泵体内存水放光，以免冻裂。

3）检查轴向传动和轴传动情况，清洗轴承并加油，定期加68#抗磨液压油，保证最低油位在油镜1/3以上，最高油位不高于油镜2/3。

4）检查底阀和止回阀、吸入口和排水口连接处的密封性，联轴器销子及橡胶垫、密封件间隙过大漏水严重及时更换。

5）对长期停运的设备，应整机进行清理后，放置设备房干燥处，做好防锈处理后贴上标识标签，妥善保存。

（6）运行时观察其振动情况是否正常，听其电机转动声音是否异常，用手背感知其电机温度是否过高。

（3）风机

1）润滑：定期对风机进行检查，发现润滑油若量减少后应及时补充，若发现变质则应及时更换。

2）保养：轴承温度：滑动轴承温度不得高于65度，滚动轴承不得高于70度；紧固连接件，检查有无松动现象；风机运行的噪声或振动现象是否正常；传动有无磨损或伸长，如有应及时更新或拉紧。

3）日常维修保养事项：检查螺栓是否松动，线路是否老化，电机是否损坏，气缸内有无杂物掉入，机房温度是否过高（大于40度），电流是否过载等，若发现有上述状况应及时采取措施进行处理。

（4）脱泥设备

1）每天检查各润滑点的状况及各紧固件的情况，拧紧松动的紧固件。定期更换入料泵68#抗磨液压油，保证最低油位在油镜1/3以上，最高油位不高于油镜2/3。

2）入料泵运行时观察其振动情况是否正常，听其电机转动声音是否异常，用手背感知其电机温度是否过高。

3）每班工作结束后，将脱泥机机擦洗干净。

（5）低压配电柜

1）检修时应在配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头，接线桩头是否牢靠可靠，检查接地线有无锈，接线桩头是否紧固，所有二次回路接线连接可靠，绝缘是否符合要求。

2）检修过程中必须设人监护，工作前验电，施工期间严禁工具遗漏在配电柜内，检修人员对整个配电柜的电器机械连锁情况熟悉操作。

（6）各减速电机

1）运行时观察其振动情况是否正常，听其电机转动声音是否异常，用手背感知其电机温度是否过高。

2）定期加注68#抗磨液压油，保证最低油位在油镜1/3以上，最高油位不高于油镜的2/3。

3)设备维护保养总则

为加强污水处理厂的设备管理、水质管理，保证设备完好率达到95%以上，确保污水处

理工艺的正常运行和出水达标排放。

4）机械设备维护保养制度

①总则

A、严格按照设计要求或说明书要求，定期进行大、中、小修和保养，并制定详细的设备维护保养表，执行严格的检查验收制度，将维护保养和验收记录存放在设备档案中；

B、及时采购补充生产设备常用备品备件及易损件；

C、对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维修及防腐处理；

D、不定期检查和紧固各种设备连接件，定期更换联轴器的易损件；

E、定期做各种管道闸阀的启闭试验，丝杆每月一次加注润滑油脂；

F、凡设有钢丝绳的装置，当绳的磨损量大于原直径的10%，或其中一股已断裂时，进行更换；

G、每月一次检查各种污水泵、污泥泵的机械密封的密封情况，按使用说明书要求定期更换以保护电机；

H、检修各类机械设备时，严格根据设备的要求，保证其同轴度、静平衡、动平衡等技术要求；

I、按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照“四定”与“三过滤”规定进行；

J、对露天或潜水机械设备，定期除锈，补刷或重涂锈漆。

K、检修各类机械设备时，不随意搭接临时动力线；

L、每月一次检查、清扫电器控制柜，并测试其各种技术性能。

5、污水处理厂托管运维安全目标

（1）不发生轻伤及以上的人身伤害事故；

（2）不发生火灾事故；

（3）不发生环境污染事故；

（4）不发生设备损毁事故；

（5）杜绝违章指挥、违章作业情况。

（四）在设备维护期间，设备停用23天及以上，按下列标准扣除费用：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年费用（元） | 月费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 在线氨氮分析仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |
|  | 在线COD分析仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |
| 出水 | 在线COD分析仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |
|  | 在线氨氮分析仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |
|  | 总N水质在线监测仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |
|  | 总P水质在线监测仪 | 1 | 台 | 25000 | 2083 |

### 第二节 商务要求

一、服务期及服务地点

服务期：合同签订之日起1年

服务地点：新店镇污水处理厂

二、验收标准、规范

符合国家现行相关标准、行业现行相关标准、采购文件及服务合同要求。

- 三、付款方式及期限

- （1）考核小组成员根据考核表内的考核内容对运行维护单位打分，并根据考核评分支付运营管理费用。考核周期为每季度一次。

- （2）考核计费方式：每季度计算出的污水处理厂运维服务费为基础乘上考核系数，分值在90分(含)以上的，系数取1;分值在80分(含)~90分的，系数取0.9;分值在70分(含)~80分的，系数取0.8:分值在60分(含)~70分的，系数取0.7;分值在60分以下的，判定为运营不合格，扣除本季度绩效考核费用，连续两个季度60分以下者，将对运维单位进行约谈，按相关程序与运维服务单位解除合作协议（考核细则详见附件）。

四、投标有效期

投标截止之日起90日历天。

- 五、其他要求

- （1）供应商须承诺：服务期内，工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身的

- 人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担一切责任。（提供承诺函，格式自拟）

- 服务期内，因供应商的管理不善或操作不当等原因造成火灾等突发事故，给采购人或第三方造成人员伤亡、财产损失等，一切责任均由供应商承担，且采购人有权立即解除合同。（提供承诺函，格式自拟）

（3）其他未尽事宜，由采购人与供应商签订合同时具体约定

### 第四节、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

★特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件发售稿为准！