## 广播系统1
校园广播系统清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 产数 | 数量 | 单位
一、机房主控设备
1 | 广播控制主机 |  | 1、服务器安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，实现对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 2、采用工业级工控机机箱设计，≥17英寸四线制工业级液晶屏，支持触摸屏控制，自带可抽拉隐藏式键盘、鼠标； 3、配置不低于I5处理器，8G内存，240G固态硬盘； 4、可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 5、系统接入消防报警信号，实现消防联动，并支持邻层报警； 6、系统支持数字素材的录制、转换和剪辑。系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目； 7、系统软件下终端支持保密通话，专用音频编码格式，加密处理，防止窃听； ▲8、内置校时模块，支持与NTP时间服务器同步，并提供系统时间同步服务；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） 9、前面板配置醒目的防误触红色按钮和手柄话筒，具有紧急疏散广播功能，可通过一键按钮触发全区广播，并且具有不少于4种紧急预案报警设置，预案报警时可实时喊话； 10、前面板至少具有2个USB接口，方便使用U盘播放文件； 11、具有≥1路3.5mm线路输入，≥2路mic输入，≥1路3.5mm线路输出接口； ▲12、提供CQC节能产品认证证书加盖制造商公章。 ▲13、提供环境标志产品认证证书加盖制造商公章。 ▲14、提供中国国家强制性产品认证证书加盖制造商公章。 | 1 | 台
2 | 广播系统软件 |  | 1、软件是整个系统的运行核心，支持中大型广域网和局域网系统搭建，满足1000个以上终端设备搭建、管理、授权、组织调整；统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2、系统应采用B/S和C/S相结合的体系架构，涵盖实时广播、定时打铃、定时采播、消防联动、电源控制、网络时钟等广播业务功能。 3、具备全部终端在线/离线、任务中/空闲数据总量统计，终端状态展示支持列表视图和网格视图切换查看； 4、音频文件广播支持MP3、WAV音频格式上传、下载和试听，支持顺序/随机播放切换，支持上一曲、暂停、下一曲播放控制； 5、支持TTS文字合成语音广播，可设置语音广播背景音乐及其音量大小，设置文本广播内容及其音量大小、语音速度，设置是否循环播放； 6、支持按每天/每周/单次等不同周期设置定时广播任务，可自定义定时广播优先级别和音量大小、持续时间，应可设置音量渐变增强； 7、支持与第三方系统通讯实现联动告警触发服务器或终端本地音频广播； ▲8、支持控制网络电源时序器远程开关，可按每天/每周/单次不同周期设置定时开关任务，可实现对电源时序器某一通道进行开关控制；（提供软件功能截图证明） ▲9、支持对终端设置时钟显示，具有倒计时发布功能；支持对终端发布文字消息广播，可设置文字显示速度、持续时长；（提供软件功能截图证明） ▲10、所有音频终端网络信号强度、功放负载、广播音量级别、监听音量级别、在线/离线、执行任务信息/空闲中等状态信息能够实时反馈在软件平台，直观展示；（提供软件功能截图证明） ▲11、具有一键检测功能，启用“一键检测”后，系统自动对所有终端网络连接、音量、温度等状态进行自动检测，通过图标状态、颜色的变化实时反馈自检结果数据；（提供软件功能截图证明） ▲12、具有循环监听功能，可点击“循环监听”按钮，进行循环监听。（提供软件功能截图证明） 12、支持自定义用户权限，确保系统使用安全； 13、支持48KHz采样率音频编解码，全链路网络音频传输小于30ms，多终端同步小于10ms； 14、支持AES256加密算法，确保数据传输和存储安全。 | 1 | 套
3 | NTP时间控制器 |  | 1、支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS； 2、当卫星参考源丢失后具备守时功能； 3、局域网同步授时精度：0.5-2ms； 4、支持SERVER和BROADCAST工作模式； 5、支持6路物理独立网口同时提供NTP服务； 6、支持5V天线馈电，同时具备天线检测功能。 | 1 | 台
4 | 带钟声广播话筒 |  | 1、采用触摸式开关按键设计； 2、支持3.5mm和6.35mm两种音频输出接口； 3、话筒音量大小具有指示灯状态变化提示； 4、具有钟声提示音功能，支持开关选择。 | 1 | 台
5 | 合并式播放器 |  | 1.1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。 2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 3.采用进口数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。 4.自动播放控制，全数码伺服。 5.带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。 6.1路音频信号左右声道（L /R）输出。 7.视频输出、分量输出、同轴、S端子及光纤输出。 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 9.可扩展红外遥控面板，对其进行控制。 | 1 | 台
6 | IP网络前置放大器 |  | ▲1、具备≥2.8寸液晶显示屏显示设备网络参数、USB音频列表、广播状态等信息；（提供设备操作界面照片佐证） ▲2、具有4分区快捷按键，搭配服务器软件使用，一键将背景音乐播放到指定分区；（提供设备操作界面照片佐证） ▲3、接口：具有≥1路蓝牙输入，≥1路USB输入，≥5路MIC输入，≥1路紧急输入、≥3路线路输入，各路音频输入通道均可独立调节；（提供设备实物接口照片佐证） 4、具备低延时、高同步特征，全链路音频传输≤30ms；高保真专业音质，音频采样率≥48KHz，16Bit； 5、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议； ▲6、支持设置TELNET远程登录终端功能；（提供设备操作软件界面截图佐证） 6、浪涌防护 电源：共模2KV，差模1KV、网络：共模2KV。 ▲7、为保证产品技术与质量，设备制造商需要为创新能力强、掌握关键核心技术的排头兵企业，需提供国家级专精特新“小巨人”企业证明并加盖公章；提供【省级政府部门】印发的联合工程研究中心或联合工程实验室的证明复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 台
7 | 7寸IP寻呼话筒 |  | 1、≥7寸高清触摸屏，分辨率不低于1280*800； ▲2、具有≥1路3.5mm输入和≥1路3.5mm输出接口，满足外部音频采集与播放；（提供设备实物接口图证明） ▲3、具有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；（提供设备实物接口图证明） ▲4、具有≥1路USB接口，可插入U盘播放音频文件；（提供设备实物接口图证明） 5、内置蓝牙接收模块，可使用移动设备音频作为广播音源； 6、支持单选/分区/全选广播，具有收藏夹功能，方便快速寻呼； ▲7、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播，支持广播前本地试听，防止播出事故；（提供软件功能截图证明） 8、支持来电语音播报，在被呼叫时播报对端设备的名称； 9、支持手指上下滑动调节屏幕亮度，广播任务中滑动音量条设置输出音量的大小，类似智能手机操作。 | 1 | 台
9 | 消防采集器 |  | 1.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤3秒。 2.具有≥32个报警输入接口，≥8 个短路输出接口。 3.系统中可使用任意多个网络控制输入单元，以扩展接口。 4.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务 。 5.警报声音文件预存在服务器中，免去“警报发生器”。 6.网络协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议 7.接口 ≥1个RJ45网口、≥32路报警输入、≥8路报警输出 | 1 | 台
10 | IP网络监听音箱 |  | 1、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 2、内置高保真扬声器和≥2×20W(8Ω)立体声D类功率放大器。 3、内置咪头，支持实况采集监听，用于喇叭故障检测，咪头采集状态可在服务器平台进行查阅； ▲4、具备低延时、高同步特征，全链路音频传输≤30ms；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） ▲5、高保真专业音质，音频采样率≥48KHz，16Bit；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） 6、标配100V定压广播线路作为备用、符合教委高考须有备用系统要求；当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 7、标配无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对；可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。 | 1 | 套
11 | 电源时序器 |  | 1、工作电压:单相AC220V(±20%) ； 2、时序通道:≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制，≥8通道独立硬件开关式应急停止设置；每个通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，提供干净而稳定的电源；系统参数显示方式:液晶显示； 3、输出插座:≥8路国标10A安全划盖插座；电源输出:电源输出单相总极限负载的电流为≥40A；可控制多路电源顺序开机/关机，具有标准USB接口、RS232控制接口和网络控制接口； 4、可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制；设备内置定时开关机功能，支持≥12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑； ▲5、≥1路RS-232接口，≥1路网口，≥2路RS-485接口，≥1路IO接口，≥1路IR接口，≥1路USB接口。（提供设备实物接口照片佐证） | 1 | 台
二、前端设备
教室设备
1 | IP网络音箱 |  | 1、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 2、内置高保真扬声器和≥2×30W(8Ω)立体声D类功率放大器。 3、内置咪头，支持实况采集监听，用于喇叭故障检测，咪头采集状态可在服务器平台进行查阅； ▲4、具备低延时、高同步特征，全链路音频传输≤30ms；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） ▲5、高保真专业音质，音频采样率≥48KHz，16Bit；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） 6、标配100V定压广播线路作为备用、符合教委高考须有备用系统要求；当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； 7、标配无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对；可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。 ▲8、接口1个电源接口、2个RJ45网口（其中一个支持POE供电）、1路USB接口、2路音频线路输入、1路定压备份输入、1路音频线路输出、1路音频功率输出（提供设备接口图片进行佐证）； | 46 | 套
室内设备
1 | IP网络数字功放 |  | 1、前面板≥4寸触控显示屏，可在设备上进行紧急广播、远程播控、本地采播、分区控制、参数设置等功能的操作； 2、功放额定输出功率≥250W； ▲3、≥3路MIC输入接口、≥2路AUX线路输入接口，各路音频输入均有单独调节旋钮，且MIC1支持默音功能；（提供设备实物接口图证明） 4、≥1路EMC紧急输入接口，具有最高优先级； 5、≥1路USB接口，满足播放U盘音频文件作为广播音源，以及外接U盘对设备固件进行升级； 6、≥2路报警输入接口，≥2路报警输出接口，满足报警联动广播使用； 7、支持定压备份功能，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道； 8、具有独立高音、低音调节旋钮，IP广播与总音量独立调节旋钮； 9、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频作为广播音源； 10、内置拾音咪头和扬声器，满足全双工网络对讲使用； 11、支持三线制强切控制，配合三线制音控器使用，当有紧急信号输入时自动进行信号强切； ▲12、支持内部线路监听功能，按下监听按键，内置扬声器自动播放设备输出的内容；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） ▲13、≥4个紧急广播预设，满足火灾、地震等警情下实现一键启动全区紧急广播，报警音频文件可编辑设置；（提供功能软件界面截图证明） 14、支持输入终端或分区ID发起网络广播和对讲； 15、高保真专业音质，音频采样率支持48KHz/16Bit。 | 4 | 台
2 | 壁挂音箱 |  | 1、额定功率：≥6W； 2、输入方式：定压100V； 3、灵敏度：92dB±2dB； 4、频率响应：150-15KHz。 | 64 | 只
室外设备
1 | IP网络数字功放 |  | 1、前面板≥4寸触控显示屏，可在设备上进行紧急广播、远程播控、本地采播、分区控制、参数设置等功能的操作； 2、功放额定输出功率≥500W； ▲3、≥3路MIC输入接口、≥2路AUX线路输入接口，各路音频输入均有单独调节旋钮，且MIC1支持默音功能；（提供设备实物接口图证明） 4、≥1路EMC紧急输入接口，具有最高优先级； 5、≥1路USB接口，满足播放U盘音频文件作为广播音源，以及外接U盘对设备固件进行升级； 6、≥2路报警输入接口，≥2路报警输出接口，满足报警联动广播使用； 7、支持定压备份功能，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道； 8、具有独立高音、低音调节旋钮，IP广播与总音量独立调节旋钮； 9、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频作为广播音源； 10、内置拾音咪头和扬声器，满足全双工网络对讲使用； 11、支持三线制强切控制，配合三线制音控器使用，当有紧急信号输入时自动进行信号强切； ▲12、支持内部线路监听功能，按下监听按键，内置扬声器自动播放设备输出的内容；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告佐证，报告内容能体现满足此条参数要求） ▲13、≥4个紧急广播预设，满足火灾、地震等警情下实现一键启动全区紧急广播，报警音频文件可编辑设置；（提供软件功能界面截图证明） 14、支持输入终端或分区ID发起网络广播和对讲； 15、高保真专业音质，音频采样率支持48KHz/16Bit。 | 2 | 台
2 | 草地音箱 |  | 1、外观为防水园林石头造形玻璃缸外壳音箱； 2、喇叭单元：≥6.5寸同轴塑料盆； 3、输出功率：30W/45W； 4、输入方式：定压100V 5、灵敏度：95dB±3dB； 6、频率响应：120Hz-16KHz。 | 20 | 只
操场设备
1 | IP网络音频终端 |  | 1、前面板≥4寸触控显示屏，可在设备上进行紧急广播、远程播控、本地采播、分区控制、参数设置等功能的操作； ▲2、≥3路MIC输入接口、≥2路AUX线路输入接口，各路音频输入均有单独调节旋钮，且MIC1支持默音功能；（提供设备实物接口图证明） 3、≥1路EMC紧急输入接口，具有最高优先级； ▲4、支持定压100V输入，≥8路分区广播定压100V功率输出接口，每路子分区支持单独开关控制；（提供设备实物接口图和软件功能界面截图证明） ▲5、≥2个220V开关电源输出插座，受控电源功率输出≥1500W，为外接设备供电；（提供设备实物接口图证明） 6、≥2路USB接口，满足播放U盘音频文件作为广播音源，以及外接U盘对设备固件进行升级； ▲7、≥2路报警输入，≥2路报警输出，满足报警联动广播使用；提供设备实物接口图证明） 8、具有独立高音、低音调节旋钮，IP广播与总音量独立调节旋钮； ▲9、内置监听喇叭，支持功率输出和线路输出音频直接本地监听，监听开关可控；（提供设备实物功能面板图证明） 10、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频作为广播音源； ▲11、≥4个紧急广播预设，满足火灾、地震等警情下实现一键启动全区紧急广播，报警音频文件可编辑设置；（提供软件功能界面截图证明） 12、支持输入终端或分区ID发起网络广播和对讲； 13、支持喇叭回路线路开路、短路检测，故障信息在显示屏实时反馈。 | 1 | 台
2 | IP网络前置放大器 |  | ▲1、具备≥2.8寸液晶显示屏显示设备网络参数、USB音频列表、广播状态等信息；（提供设备操作界面照片佐证） ▲2、具有4分区快捷按键，搭配服务器软件使用，一键将背景音乐播放到指定分区；（提供设备操作界面照片佐证） ▲3、接口：具有≥1路蓝牙输入，≥1路USB输入，≥5路MIC输入，≥1路紧急输入、≥3路线路输入，各路音频输入通道均可独立调节；（提供设备实物接口照片佐证） 4、具备低延时、高同步特征，全链路音频传输≤30ms；高保真专业音质，音频采样率≥48KHz，16Bit； 5、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议； ▲6、支持设置TELNET远程登录终端功能；（提供设备操作软件界面截图佐证） 6、浪涌防护 电源：共模2KV，差模1KV、网络：共模2KV。 ▲7、为保证产品技术与质量，设备制造商需要为创新能力强、掌握关键核心技术的排头兵企业，需提供国家级专精特新“小巨人”企业证明并加盖公章；提供【省级政府部门】印发的联合工程研究中心或联合工程实验室的证明复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 台
3 | 真分集无线话筒 U段手持 |  | 1.面板显示:LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率 ▲2.具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖生产厂家公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 3、系统由机架式双通道接收机和2只手持话筒组成； 4、有效传输距离：70~100米； 5、频响范围：20Hz-20KHz（-2dB）； 6、传输时延：＜4ms； 7、失真度THD：＜0.05%（@1KHz）； 8、相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60°。 | 2 | 台
4 | 天线分配放大系统 |  | 1、天线主机能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，同时级联第二台主机或宽频多频道接收机；兼容所有UHF频段无线麦克风接收机使用；提供≥4路12V DC电源输出，为≥4台无线接收机提供电源； ▲2、支持现场无线电频谱扫描监测，为射频频点分配及管理提供依据；（提供设备实物操作界面照片佐证） 3、高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰；支持多套系统级联使用。 | 1 | 套
7 | IP网络数字功放 |  | 1.采用100V定压输出，额定输出≥260W； 2.具有≥6路前置模拟音频输入功能，线路输入可单独调节音量； 3.具有≥4.3寸液晶触摸屏，≥4个紧急广播预设，满足火灾、地震等警情下实现一键启动全区紧急广播，报警音频文件可编辑设置；（提供软件操作界面照片佐证） ▲4.具有≥1路USB输入接口、≥9个音量操作旋钮、≥1个快捷监听按钮、≥1个RJ45网口、≥3路MIC输入、≥2路线路输入、≥1路EMC紧急输入、≥1路线路输出、≥1路100V功率输入、≥1路100V功率输出、≥2路报警输入、≥2路报警输出.（提供实物接口照片佐证） | 1 | 台
8 | IP网络相控阵音柱 |  | 1.采用阵列式部署设计，内置多组数字处理DSP功能； 2.可调节声音播放角度，可设置30°、90°等定向角度； 3.可通过网页面进行调节设置定向播音角度、音量大小、和音频检测参数； 4.具有定压功放功率信号（70 V或100V）输入，输入灵敏度可调； 5.具有RJ45网口接口，支持多种网络协议通信，快速适应各种软件和网络环境； ▲6.扬声器单元规格：≥16个的发声单元，功放输出功率≥120W；（提供设备实物图佐证） 7.具有自检功能，通过软件实时检测喇叭单元是否正常工作； 8.音频采样率不低于 48KHz，16Bit，具备低延时、高同步特征，全链路音频网络传输小于30ms； ▲9.内置定向算法管理软件，可提供≥6种算法模式选择，根据现场环境声场实现一键快速切换；（提供软件功能界面截图佐证） 10.信噪比：≥85dB，灵敏度 (1m，1W)：88±2dB, 频率响应：150Hz-16KHz； 11.采用壁挂安装，须含支架，铝合金外壳； ▲12.具有≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥2路网络接口、≥1路100V定压输入、≥1路音频信号输入。（提供设备接口图佐证） | 8 | 只
9 | 电源时序器 |  | 1、工作电压:单相AC220V(±20%) ； 2、时序通道:≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制，≥8通道独立硬件开关式应急停止设置；每个通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，提供干净而稳定的电源；系统参数显示方式:液晶显示； 3、输出插座:≥8路国标10A安全划盖插座；电源输出:电源输出单相总极限负载的电流为≥40A；可控制多路电源顺序开机/关机，具有标准USB接口、RS232控制接口和网络控制接口； 4、可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制；设备内置定时开关机功能，支持≥12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑； ▲5、≥1路RS-232接口，≥1路网口，≥2路RS-485接口，≥1路IO接口，≥1路IR接口，≥1路USB接口。（提供设备实物接口照片佐证） | 1 | 台
三、辅材
1 | 机柜 | 国优 | 42U | 1 | 只
2 | 插座 | 公牛 | 5孔 | 46 | 个
3 | 交换机 | 锐捷睿易 | 24口千兆 | 23 | 台
4 | 机柜 | 国优 | 6U | 3 | 只
5 | 网线 | 海康威视 | 超5类 | 20 | 箱
6 | 水晶头 | 国产 |  | 10 | 盒
7 | 音响线 | 一线丰旭 | 2*1.0 | 20 | 卷
8 | 音响线 | 一线丰旭 | 2*2.5 | 20 | 卷
9 | 电源线 | 一线丰旭 | 2*1.5 | 20 | 卷
10 | 光纤收发器 | 锐捷睿易 |  | 1 | 批
11 | 光纤交换机 | 锐捷睿易 |  | 1 | 批
12 | 水泥底座 | 定制 |  | 1 | 批
13 | 辅助材料 |  |  | 1 | 批
14 | 安装调试 |  |  | 1 | 项