## 报价清单
云岩区第四小学消防自动报警安装项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注参数
一、消防水系统（喷淋及消火栓） | （喷淋及消火栓系统）
1 | 消防配管 | 米 | 1500 | 消防用耐火镀锌JDG管，DN15，吊顶内铺设。
2 | 消防配线 | 米 | 2000 | 消防用阻燃铜芯双绞线
3 | 烟感探测器 | 个 | 260 | 智能型，电子编码，集成芯片，指示灯360度可见。
4 | 温感探测器 | 个 | 15 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定
5 | 探测器底座 | 个 | 275 | 适用于JTF-GOM-GST9613型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GM-GST9611型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST9612型点型感温火灾探测器。
6 | 声光报警器 | 个 | 25 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。
7 | 手动报警按钮 | 个 | 25 | 电子编码，可恢复型
8 | 自动报警系统输入输出模块 | 个 | 5 | 电子编码，无极性总线供电，具备DC25V有源输出功能，主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，可接收并上传设备的反馈回答信号。
9 | 扬声器监控模块 | 个 | 5 | 电子编码，用于正常广播与消防广播切换。每只模块最多可带180W负载。
10 | 短路隔离器 | 个 | 5 | 自恢复型，用于保护、隔离信号二总线。
11 | 消防广播扬声器 | 个 | 28 | 3W，明装吸顶式。外形尺寸：ф155mm×58mm，安装尺寸：60mm
12 | 消防广播主机/电话主机 | 台 | 1 | 该产品为一体化产品，俗称一体机。即一个产品，同时拥有两种证书（GST-GD-N90消防应急广播设备和GST-GD-N90消防电话）须AC220两路主备供电；配接电话线路须另购100W的直流电源（GST-DY-100H，或者GST-DY-100A）； 可配接的广播，手报，音箱请见产品说明书；
13 | 自动报警系统主机 | 台 | 1 | 壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数为484点，含备电，含打印机，含6路直接控制点,需配接ZD-02直控盘终端器。内置电源容量为24V/0.3A，当联动电源容量大于0.3A时，应选择电源箱作联动电源。最多装2块联网卡；
14 | 自动报警系统调试 | 项 | 1 | 厂家技术人员对项目内消防自动报警系统编程调试
15 | 项目总价（含税）
备注：竞价供应商在提交报价之前，请携带本人身份证原件及复印件及公司针对本人缴纳的社保凭证加盖公章交到学校存档备案，勘察现场时间为：2025年7月16日下午15:00----17:00，和该项目负责的老师联系，到现场勘察对接并提供设备样品、和项目对接人沟通好具体施工方案和材料要求，提供的材料必须有相应的检测报告。对接好相关事宜在提交相应的报价，不去现场勘察和不提交样品的竞价供应商，报价视为无效。该项目不以最低价中标，选性价比高的供应商(达到使用要求质优价低的商家)；需满足我单位需求合适为主，如报价差异较大，我单位有权不采纳，对于报价参数不能满足的本单位有权审核不通过，不满足的商家请勿胡乱投标。投标供应商必须上传，现场勘察确认回执单、营业执照、法人身份证、报价单均盖公章。使用材料的检测报告及相关资料。