## Sheet1
多功能计量采购清单
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元） | 备注
设备
1 | 单相电子式预付费电能表 | DDSY1518 | 中黔电气正泰 德力西 | 1.电压: 130V-265V 2.电流: 15(60)A 3.精度等级: 1.0S 4.参考标准: IEC62052-11/IEC62053-21 5.频率: 50Hz 6.脉冲常数: 1000imp/kWh 7.显示: LCD 6+2 8.功耗: <2W / <10VA @ Un 9.负载控制: 内置80A磁保持继电器 10.低余额指示: 黄色LE 11.脉冲指示： 红色LED 12.起始电流: 0.4%Ib 13.温度范围: -20～70℃ 14.湿度: < 95% 14通信: 中国移动4G1、功能：1.当负荷超过设定功率阀值持续30秒以上时，继电器断开，60秒后继电器自动合上。 如果30分钟内连续发生5次持续30秒的超负荷事件，则第五次断开继电器后，电表将等待30分钟，30分钟之后再重复执行该超负荷流程。 超负荷阀值可通过系统设置。 2 余额报警 本表带1级余额报警。余额低于10kWh时，黄色LED将闪烁提示(0.5秒亮0.5秒灭)。 3 紧急用电功能 如果电表电量耗尽，继电器断开。房东通过系统发送合闸命令，可以临时透支20kWh的电，此电量将在下次充值时自动扣除。若此电量再次耗尽，继电器将无法闭合，只能通过充值继续使用。4.含能源智慧管理物联网系统。 | 台 | 300 | 160 | 48000
2 | 4平方硬芯 电线 |  | 玉蝶 |  |  | 30 | 400 | 12000
| 总计 |  |  | a+b+c |  |  |  | 60000