## Sheet1 (2)
一、技术参数要求
序号 | 空调名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 精密空调 | 1.送风方式：上前送风； 2.总冷量≥27.5KW，显热比≥0.9，能效比≥3。 3.投标机组必须采用环保型冷媒R410A。 4.空调机组的室内风机系统应采用EC风机，EC风机可现场通过控制系统进行调速，调节送风压头和风量。采用大风量高效后倾离心直联风机。不接受皮带驱动方式风机；室内风机送风量：≥7500m3/h； 5.因室内使用面积有限，室内机物理尺寸：≤高1900.00mm *宽850mm *深700.00mm； 6.空调应配置7寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及以曲线形式显示送风温度、回风温湿度、冷媒高压/低压等数据，提供显示屏图片佐证。 7.压缩机20~100%无极调节制冷量输出，精确控温，高效节能。 8.标配RS485通信接口，标准具备内置WEB服务，可以使用浏览器通过空调设备的IP地址进行监控管理，提供web监控界面截图佐证。 9.机房专用空调机组室外风机风机叶片应为全金属材质。 10.冷凝器风机应采用变频器调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪。 11.制造厂商具备ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，IEC27001信息安全管理体系认证（提供相应证书复印件并加盖制造商鲜章。） 12.精密空调三年质保并提供生产厂商针对此项目的售后承诺函； 13.机房专用空调应具有高效节能性，提供中国质量认证中心CQC出具的节能认证证书，且制造商和生产企业为同一公司，不接受OEM/ODM形式产品。 | 台 | 1