**投标人的要求：**

4.1具有独立承担民事责任能力的独立法人企业；

4.2制造商投标的：制造商须具备质量技术监督局或市场监管局核发的中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）或中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）】资质；

4.3经销商或代理商投标的：须具备质量技术监督局或市场监管局核发的中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目为电梯安装（含修理）】资质，且投标人所投产品的生产厂家须具备质量技术监督局或市场监管局核发的中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）或中华人民共和国特种设备生产许可证【许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理）】资质；

4.4 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司控股公司，不得同时参加本项目投标；

4.5 **供应商在息烽当地有维保项目，且维保台量不低于80台的优先，有能力承接维保服务并能够及时响应故障。（优势：台量；服务稳定、可靠）**

4.6近三年内招标活动中，无行贿犯罪记重大违法违纪记录。

**电梯基本参数表**

**一.土建参数:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **载 重**： 1000kg **速度**：1.75m/s **数量**：2台 **梯号**：L001-002 | | | | | |
| **层/站/门**：19层19站19门 **基 站**：1层 **对重位置**：后置偏左 | | | | | |
| **机房形式**： ■小机房 □大机房 **机房局部抬高(大机房时填写)**： ■无 □有 （0mm） | | | | | |
| **井道墙结构**：□钢结构(客户自理) ■钢筋混凝土或砖墙(实心砖)+圈梁 □砖墙(空心砖)+圈梁  **幕墙材质**：■无 □玻璃幕墙(客户自理) （幕墙至井道内壁距离240mm）  **圈/钢梁**2.5米/档 | | | | | |
| **井道净尺寸**：2200mm（宽）×2200mm(深) | | | | | |
| **轿 厢 尺寸**：□外尺寸 ■净尺寸 1600mm(宽)× 1500mm(深）× 2400mm(净高） | | | | | |
| **轿 厢**： ■单通 □双通（贯通）,单双通说明 开门方向：前开：-1,1～18； | | | | | |
| **梯 控 方式**：■单梯 □并联 □群控 ： 台，梯号：L001-002 | | | | | |
| **顶层高度**（净空）：6200mm **底坑深度**：2300mm **提升高度**：55800mm | | | | | |
| **楼 层 号** | **层 高** | **楼 层 号** | **层 高** | **楼 层 号** | **层 高** |
| **-1** | **3100** | **1～17** | **3100** | **18** | **6200** |
| 注：提升高度=**除顶层和底坑外**所有层的层高之和！ | | | | | |

**二.人机交互系统：**

**操纵箱**：型号U-CY100（显示：6.4英寸iLED，按钮：iBS34M(BL)）

**召唤盒**：型号U-ZW3410-A（显示：按标准提供，按钮：按标准提供）

**厅外召唤布置形式**：单梯一体显示

**三.轿厢装潢： （整体型号：\_U-CR126\_） ■标准 □非标**

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对前轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

**前壁**：■发纹不锈钢 □其它：

**轿厢扶手**：■按整体型号配置 □其它 位置，型号按整体型号配置

**地坪：**■按整体型号配置 □其它 型号，□客户自理

**预留装修重量（KG）**0 **地坪预留厚度**0mm

**吊顶：**■按整体型号配置 □其它 型号

**四.门 系 统： ■普通门 □防火门**

**门 机**：净开门尺寸：（宽）900mm×（高）2100mm

**门 保 护**：■光幕 □光幕+安全触板

**开门方式**：■中分式开门 □双折式右开 □双折式左开

（**旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对前轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门**）

**门系统材质**：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质： 基站层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉

小门套材质： 基站层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉

喷粉颜色：火山灰(桔纹)

**大门套**：■无 □有，共0套，**大门套材质**：无 (需填“大门套参数表”)

**五．值班室对讲系统：** ■否 □是 （0）台电梯共用

共用的合同号：

**\* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米**

**六．选配功能及其包装要求：**

**1、消防员服务功能;
2、停电应急自动平层;**

**包装要求 ： 国内免熏蒸钢边箱包装**