## Sheet1
息烽县人民医院UPS电源采购项目需求响应表
序号 | 参数要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注
1 | 机架式模块化设计：输入电压范围 115VAC~475VAC,支持三相输入
2 | 容量为15KVA ：频率范围 45~65Hz 输入功率因数(PF) >0.95 输出单相 220V ：波形失真 ≦1%(线性负载) ；≦3%(非线性负载) 电压稳定度 ±1% 频率及稳定度 电池供电：50/60±0.05Hz；市电同步：≤1Hz/S 过载能力 ≤105%，连续工作；106%~110% 10min；111~125% 5min；126~150%，30s 一般模式 91% 市电<->电池 0毫秒 主回路<->静态旁路 <1ms
3 | 电池供电：间接性警报声；UPS异常：连续性警报声LED状态指示 UPS 状态指示:交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源正常 中英文LCD显示 UPS 异常状态显示及智能型自我诊断，输入/输出电压、电流、频率、容量、电池电压、电流、输出负载等显示
4 | 紧急关机装置，近端及远程，多段式风扇速度控制SRAM ，故障数据记录可以存储500笔 ， 电池开关侦测可监控电池组开关(Breaker)状态，确保电池组正常运行。 适应环境：相对湿度 (不结露) 5～95％ 噪音（1M距离） ≤60dBA 要求在线供电时间为≥30分钟（现场总功率10KVA)
5 | 机架式模块化设计与UPS主机尺寸相配套免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命5-10年以上（正常环境，避免阴暗潮湿）。阀控式密封，安全防爆，免维护，无须补液，大电流放电性能优异，自放电小，≤3%/月，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐充电性能好：室温25摄氏度，完全充电状态下48小时无漏液、无电池膨胀及破裂现象。开路电压正常。容量维持率在95%以上。
6 | 供货时需提供厂商针对此项目的授权书和售后服务承诺书,承诺质保2年。 提供UPS制造厂家ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环保管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全认证证书。
7 | 施工要求：电源线敷设，材料由供应商提供，包含室内主电源的放线不小于10平方（约100米，3相），操作间放线2.5平方（约100米，单相），24U设备机柜及相关配套的材料。
8 | 供货要求：合同签订后15日内送货上门安装调试。
公司名称： 联系人： 联系电话：