## 产品选型导出配单模板
序号 | 品牌 | 产品大类 | 产品名称 | 关键参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 海康威视 | 存储NVR | DS-8832N-R8(C)(标配) | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 1 | 台
3 | 海康威视 | 硬盘 | 8T | 海康威视全新监控硬盘 ST8000HKVS002 | 5 | 块
6 | 科华 | UPS | YTR1110 | 1.UPS主机基本要求为：塔式单进单出UPS，功率为10kVA。应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页资料。 2.输入电压范围：满足80～275Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 3.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.98。 4.★整机UPS效率：100%阻性负载：≥95%、50%阻性负载：≥95%、30%阻性负载：≥95%；要求提供泰尔检验报告证明。 5.整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。 6.UPS产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 7.UPS产品应采用接线排，便于安装，输入配备有市电输入和旁路输入微型断路器；保护设备运行安全可靠，投标方需提供原厂盖章所投产品的图片证明。 8.UPS输入保护：UPS产品应配备具有快速可恢复的过流保护装置； 9.所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 10.★主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 11.★主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 12.电池节数调节范围不小于16~20节，且显示面板单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 13.为保证产品品牌的真实可靠性、需提供原厂供货证明、授权及售后服务承诺书（要求质保3年）。 | 1 | 台
7 | 科华 | 蓄电池 | 6-GFM-100-YT | （1）100AH/12V，精卫铅酸蓄电池； （2）★铅酸免维护电池，设计寿命不小于6年； （3）★蓄电池与UPS主机同一品牌，方便设备统一管理和用户维护； （4）★为保证性能效率，蓄电池需需提供泰尔证书及检测报告； （5）★投标电池需提供电池抗震认证及报告； （6）浮充电压：13.5-13.8Vdc ； （7）均充电压：14.5-14.9Vdc ； （8）容量保存率：>96%（%/月）； （9）★需有检测UPS系统电池漏液的方法及系统，并提供国家知识产权局证明文件加盖原厂鲜章 （10）为了保障产品品质，要求生产厂家提供ISO9001、ISO14001、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、绿色之星认证 （11）为保证产品品牌的真实可靠性、需提供原厂供货证明、授权及售后服务承诺书（要求质保3年）。 （12）★所投UPS产品要求为国内一线品牌，提供连续3年在国内市场占有率前3名，必须有官方认可的证明材料: | 16 | 只
11 | 普飞拓 | 43寸监视器 | PFT-F43 | 支持4K@30Hz高清显示 • 爱眼不闪屏，低蓝光设计 • 三边超窄边框，纤薄机身 1、采用BOE品牌的液晶屏。 2、通过3C、节能认证、环境认证。 3、通过能效，并提供备案证明。 4、提供权威检测中心出具的检验报告 5、（CEC）有效的中国环境标志认证证书。 6、单屏输入信号最高可达4K@30Hz | 1 | 台
辅材 |  |  |  |  | 1 | 项
安装维护（包含30个防暴监控摄像机的免费检查及免费更换，包括线缆的检查及维修更换，确保30路监控图像要全部正常使用，不做另外增加费用） |  |  |  |  | 1 | 项
合计
＊技术要求 1、提供制造商出具的对应逐条技术参数的参数确认函，并加盖制造商印章。2、须提供技术参数所要求提供的检测报告复印件及查询截图，并加盖制造商印章。3、须提供制造商出具的针对此次采购的授权书、售后服务承诺书，并加盖制造商印章。4、本次招标价格不是唯一标准，须按附件及商务要求提供相关证明材料，不能满足和未按要求提供视为不满足报价要求。5、本单位将对本次采购产品进行技术参数逐条验收，对于向我单位提供虚假证明材料或假冒伪劣产品的供应商，本单位有权直接作出差评且将此供应商拉入黑名单，并向财政局举报。
商务要求 参与我单位本次意价的供应商须接受以下条款：1、上传报价时必须上传公司营业执照、法人身份证、售后服务承诺，未按要求提供视为不符合要求。2、为确保安装设备后期的质量，报价供应商需提供两年免费售后和技术支持，要求供应商在设备出现故障后30分钟内能到达现场排除故障，3、须中标后三个工作日内完成上门安装调试完毕后即合同生效。4、本项目付款时间不定，需单位验收合格后乙方开具增值税发票，上报财政局审核通过后付款，如遇工作冲突或其他特殊情况，付款期限会延长，参与报价即视为同意，具体延迟期限双方可另行协商，延迟期间我单位不因此承担任何违约责任。5、供应商报价时不得偏离采购技术参数，如发现有不符和技术要求的，我单位有在收到货后15个工作日内向供应商提出更换或者退货要求，且不支付任何费用。6、对于未按照附件采购技术参数及商务条款要求提供报价材料的供应商报价视为不满足报价要求，对于中标后不能按时按采购技术参数要求供货的供应商，影响本单位正常工作的供应商，本单位有权直接取消订单重新竟价采购，对其供应商给予差评并向相关平台部门投诉。