铜仁市人民医院

电梯维护保养项目采购需求

- 一、项目概况

- 为适应我院高质量发展需要，保障乘客乘坐电梯安全、延长电梯使用寿命、定期保养检查、年检。符合《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》法律法规进行我院49台电梯维护保养服务项目招标采购。

二、采购预算

本项目采购预算为人民币40万元整（包含电梯维保费用：18万元/年+更换耗材费用预计：22万元/年），其中，维保费用为包干价，包含了本年度49台电梯维保费用、保险费用、本年度49台电梯年检检测检验费（预计3.57万元）、本年度更换电梯耗材500元以下费用（预计3万元）（详见附件2免费更换配件表），根据考核结果进行支付；电梯耗材更换费用根据实际更换情况据实支付，但耗材更换年度总费用不得超过22万元。

三、最高限价及报价要求

- 投标人按18万元进行下浮报价，中标后，采购人根据中标价的下浮百分计算出配件价格整体下浮百分比，即中标价相比18万元下浮多少，中标配件价格在配件清单（附件3）的价格同样下浮多少（例：投标人报价16.2万元，则报价与最高限价相比下浮了10%，那么配件清单（附件3）所有配件价格均下浮10%，一年整体有偿更换耗材费用在22万的基础上同样下浮10%，即一年整体有偿更换耗材费用不得超过19.8万元，超过19.8万元后由供应商自行负责）。响应报价不能高于最高限价（18万元），否则为无效投标。

四、商务要求与服务要求

（一）商务要求

1.具有法人资格和独立承担民事责任能力。

2.具有履行合同所必须设备和专业技术能力。

3.具有特种设备安装维修许可乘客电梯B级及以上资质。

4.具有市场监督管理局维修保养备案证明文件。

5.具备特种设备安全监督管理部门核发《特种设备安装改造维修许可证》。

6.中标人派驻的工作人员必须持有《特种设备作业人员证》，并由中标人购买人身意外保险，出现意外或者安全事故导致的损失由中标人承担。

- 7.维保期内，电梯配件中标单价500元以上有偿更换，中标单价500元以下由电梯维保公司免费更换。（详见附件2、附件3)

（二）服务要求

1.采购人为中标人提供办公室一间，值班室禁止使用与工作无关的一切电器，仅供值班使用，摆放工具必须干净整洁。中标人驻点维保服务人员不少于2人，驻点24小时服务，接到采购人紧急召修后，10分钟内到达现场并提供正常的服务直至故障或事故排除。电梯困人事故在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障在3天内解决。

2.中标人自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

3.中标人服从采购人监管随时听取采购人的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检，及平时相关电梯的检查工作。因维护保养原因导致电梯检查整改及年检不合格的，由中标人负责整改完成并承担全部费用。

4.对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与中标人共同销毁并建立详细台账。

5.在日常维护保养期届满时，需确保相关检验合格，方可移交相关手续资料，才能支付余下款项。

6.巡查电梯发现底坑时进水，中标人应及时处理解决（停梯、抽水、检查电梯），做出合理维护保养方案。

7.每天上午8.00开门诊楼2台扶梯，电梯保养时及时清理机房和底坑垃圾，确保环境干净整洁。

8.中标人在维护保养期内组织2次以上紧急救援演练、5次以上安全使用电梯培训。在维护保养期内做好电梯日巡查、电梯运行记录、维修记录、维保记录等相关的台账。

9.因医院属于特殊型公共场合，中标人必须服从采购人的临时性工作调度与安排，不得推诿，需提供承诺函（格式自拟）。

10.中标人做电梯计划维护保养时，要提前1天告知采购人电梯管理人员，提供纸质版电梯的保养计划。电梯保养时要求2人以上作业人员协同作业，且电梯基站必须放好护栏。

11.中标人电梯紧急救援联系电话要固定，不能随意更换。如工作需要更换时要提前一周告知采购人。中标人中标后提前一星期到院了解电梯分布情况并做好电梯轿厢紧急救援电话更换、电梯困人救援步骤提示及注意事项。

12.电梯年检前15天排查一次电梯详细的检查工作，确保电梯能顺利通过年检，年检后领到特检所检验检测报告并张贴特种设备使用标志与轿厢。

13.中标人电梯常用的配件应有备货（如：电梯楼层按键、开关门按键、接触器、稳压电源盒、AVR电源盒、轿顶照明电源盒、灯管、外招显示板等等易损件），巡查时发现电梯故障及时告知采购人电梯管理人员。经电梯管理工作人员现场核实后及时更换。

五、支付方式

维保费用按季度支付，每季度考核完成后，根据考核结果进行支付。付款时，中标人需提供下述资料作为付款资料：1.合法有效的发票；2.铜仁市人民医院电梯外包服务项目考核表；3.含派驻人员姓名、性别、身份证号、电话号码、特种设备作业人员证等信息的人员名册表；采购人在收到中标人提供的上述资料，经审核合格后在30个工作日内完成上月服务费的支付。（具体考核表见附件4）

六、铜仁市人民医院49台电梯参数表

医院采购维保服务保养共计49台电梯，其中，杭州西奥电梯28台、怡达快速电梯8台、杭州奥立达电梯11台、恒达富士电梯1台、沈阳亿成电梯1台。（详见附件1）

附件1：铜仁市人民医院电梯参数表

| 铜仁市人民医院电梯数量及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 设备地点 | 设备种类 | 设备编号 | 层站 | 速度 m/s | 载重量 kg | 内部编号 | 设备注册代码 | 下次检验日期 | 设备状态 | 制造单位 |
| 1 | 市医 | 新院 | 杂物电梯 | E15003 | 2/2/2 | 0.5 | 300 | 手术专用 | 31105222012015030006 | 2022.9.30 | 正常运行 | 沈阳亿成电梯 |
| 2 | 市医 | 新院 | 自动扶梯 | XOF62846 | / | 0.5 | / | 1 | 31105222012015030002 | 2022.9.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 3 | 市医 | 新院 | 自动扶梯 | XOF62845 | / | 0.5 | / | 2 | 31105222012015030001 | 2022.9.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 4 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62833 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L1 | 31705222012014030003 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 5 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62834 | 6/6/6 | 1.0 | 1000 | 门诊部L2 | 31705222012014030001 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 6 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62835 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L3 | 31705222012014030005 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 7 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62836 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L4 | 31705222012014030006 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 8 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62837 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L5 | 31705222012014030007 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 9 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62838 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L6 | 31705222012014030009 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 10 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62839 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L7 | 31705222012014030008 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 11 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62840 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L8 | 31705222012014030004 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 12 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62841 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L9 | 31705222012014030002 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 13 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62842 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L10 | 31705222012014030001 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 14 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62843 | 6/6/6 | 1.0 | 1000 | 门诊部L11 | 31105222012014030002 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 15 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62844 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 门诊部L12 | 31705222012014030010 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 16 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62823 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L1 | 31105222012014120028 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 17 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62824 | 16/16/16 | 1.75 | 1000 | 住院部L2 | 31105222012014120026 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 18 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62825 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L3 | 31705222012014070001 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 19 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62826 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L4 | 31705222012014070002 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 20 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62827 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L5 | 31705222012014070003 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 21 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62828 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L6 | 31705222012014070004 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 22 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62829 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L7 | 31705222012014070005 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 23 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62830 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L8 | 31705222012014070006 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 24 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62831 | 16/16/16 | 1.75 | 1000 | 住院部L9 | 31105222012014120025 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 25 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XOK62832 | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 住院部L10 | 31105222012014120027 | 2023.4.30 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 26 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.1 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 教学楼1L | 31105222012014120029 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 27 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.2 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 教学楼2L | 31105222012014120030 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 28 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.8 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 食堂楼 | 31105222012014120036 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 29 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.7 | 5/5/5 | 1.0 | 1000 | 行政楼1L | 31105222012014120035 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 30 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.6 | 5/5/5 | 1.0 | 1000 | 行政楼2L | 31105222012014120034 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 31 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.4 | 5/5/5 | 1.0 | 1600 | 体检大楼 | 31105222012014120032 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 32 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.5 | 5/5/5 | 1.0 | 1600 | 儿科大楼 | 31105222012014120033 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 33 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | D080077.3 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 肿瘤中心 | 31105222012014120031 | 2023.4.24 | 正常运行 | 怡达快速 |
| 34 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604387 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040007 | 2021.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 35 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604388 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040006 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 36 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604389 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040005 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 37 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604386 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040008 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 38 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604393 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040004 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 39 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604390 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040001 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 40 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604391 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040003 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 41 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604392 | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 内科大楼 | 3170522012017040002 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 42 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604394 | 3/3/3 | 1.0 | 800 | 康馨楼 | 3110522012017090030 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 43 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604395 | 3/3/3 | 1.0 | 800 | 康馨楼 | 3110522012017090031 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 44 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 11604396 | 3/3/3 | 1.0 | 800 | 康馨楼 | 3110522012017090032 | 2023.2.28 | 正常运行 | 杭州奥立达 |
| 45 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | 202302069 | 2/2/2 | 1.0 | 1600 | 儿童医院连廊 | 31105222012023050060 | 2024.10.11 | 正常运行 | 恒达富士 |
| 46 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XODTG75122 | 6/6/6 | 1.75 | 1600 | 实训基地 | 31105222012023060006 | 2024.10.17 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 47 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XODTG75123 | 6/6/6 | 1.75 | 1600 | 实训基地 | 31105222012023060005 | 2024.10.17 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 48 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XODTG75124 | 6/6/6 | 1.75 | 1600 | 实训基地 | 31105222012023060004 | 2024.10.17 | 正常运行 | 杭州西奥 |
| 49 | 市医 | 新院 | 曳引式医梯 | XODTG75125 | 6/6/6 | 1.75 | 1600 | 实训基地 | 31105222012023060003 | 2024.10.17 | 正常运行 | 杭州西奥 |

附件2：免费更换配件表（以下电梯配件维保方必须有备货，且维保中发现材料损坏时及时进行免费更换）

| 位置 | 元件名称 | 位置 | 元件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 | 动力线端子 | 轿 顶 | 轿顶灯开关 |
|  | 控制线端子 |  | 轿顶油杯 |
|  | 接地保护端子 |  | 油杯机油 |
|  | 检修开关 |  | 油杯粘块 |
|  | 慢上按钮 |  | 轿顶照明灯 |
|  | 慢下按钮 |  | 轿顶慢上按钮 |
|  | 急停按钮 |  | 轿顶慢下按钮 |
|  | 限速器开关 |  | 轿顶公共端按钮 |
|  | 抱闸盘轮开关 |  | 轿顶检修开关 |
|  | 盘车轮开关 |  | 安全钳开关 |
|  | 电机抽承润滑油 |  | 轿顶急停开关 |
|  | 主机减速器机油 |  | 轿顶照明电源盒 |
|  | 控制柜内各型保险管 |  | 轿顶照明灯开关 |
| 井 道 | 上、下极限开关 | 底 坑 | 补偿链固定装置 |
|  | 井道照明灯 |  | 涨紧轮轴承 |
|  | 下限位开关 |  | 底坑照明及开关 |
|  | 下减速开关 |  | 底坑急停开关 |
|  | 平层插板 |  | 对重缓冲器开关 |
|  | 导轨连接螺丝 |  | 轿厢缓冲器开关 |
|  | 上减速开关 |  | 缓冲器油 |
|  | 上限位开关 |  | 厅门触点 |
| 轿 内 | 轿内照明灯 | 开 关 门 系 统 | 开门限位开关 |
|  | 照明灯整流器 |  | 关门限位开关 |
|  | 照明灯起跳器 |  | 轿门门吊轮 |
|  | 轿内照明开关 |  | 轿门偏心轮 |
|  | 轿内检修开关 |  | 轿门引导滑块 |
|  | 轿内慢上开关 |  | 厅门锁轮 |
|  | 轿内慢下开关 |  | 厅门偏心轮 |
|  | 轿内急停开关 |  | 厅门辅助触点 |
|  | 轿内司机开关 |  | 厅门滑块 |
|  | 轿内风扇开关 |  | 厅门引导滑块 |
|  | 轿内专用开关 | 厅 外 | 按钮连接线 |
|  | 轿内开门开关 |  | 外呼板固定件 |
|  | 轿内关门开关 |  | 消防开关 |
|  | 轿厢靴衬 |  | 驻停开关 |
|  | 轿门触点 |  | 外呼按钮 |
|  | 轿厢警铃 | 耗材 | 胶布、棉纱、扎带 |
|  | 内呼按钮 |  | 煤油、机油、黄油 |
| 耗材 | 补偿链导向装置 |  | 小型厅门钩子锁 |
|  | AVR电源盒 |  | 门锁钩 |
|  | 15B运行接触器 |  | 厅门弹簧 |
|  | 抱闸接触器 |  | 外呼显示板 |
|  | 5R接触器 |  | 稳压电源盒 |
|  | 平层感应器 |  | 滚动导靴轮 |
|  | 电梯轿厢换气扇 |  | 厅门钩子锁 |
|  | P32板 |  | 滑动导靴 |
|  | 厢房继电器 |  | 滚动导靴导轮 |
|  | 补偿链导向装置 |  | 电梯轿厢RS5板 |
| 位置 | 元件名称 | 位置 | 元件名称 |
| 机 房 | 动力线端子 | 轿 顶 | 轿顶灯开关 |
|  | 控制线端子 |  | 轿顶油杯 |
|  | 接地保护端子 |  | 油杯机油 |
|  | 检修开关 |  | 油杯粘块 |
|  | 慢上按钮 |  | 轿顶照明灯 |
|  | 慢下按钮 |  | 轿顶慢上按钮 |
|  | 急停按钮 |  | 轿顶慢下按钮 |

附件3：配件清单

杭州西奥电梯配件清单：

| 序号 | 品牌 | 配件名称 | 型号 | 配件来源地点 | 单价(元) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州西奥电梯 | 光电感应器 | GEDES | 杭州西奥配件中心 | 870 | 套 |
| 2 | 杭州西奥电梯 | 轿门门刀 | OTIS | 杭州西奥配件中心 | 780 | 块 |
| 3 | 杭州西奥电梯 | 轿顶板 | CWT | 杭州西奥配件中心 | 1000 | 个 |
| 4 | 杭州西奥电梯 | 称重感应器 | DW-01 | 杭州西奥配件中心 | 560 | 个 |
| 5 | 杭州西奥电梯 | 永磁同步门电机 | MPM42-N2 | 杭州西奥配件中心 | 1860 | 个 |
| 6 | 杭州西奥电梯 | 门机变频器 | SF2-1000C | 杭州西奥配件中心 | 2000 | 个 |
| 7 | 杭州西奥电梯 | 轿内显示板 | GIP-12 | 杭州西奥配件中心 | 1100 | 块 |
| 8 | 杭州西奥电梯 | 抱闸制动器 | DZD1-500 | 杭州西奥配件中心 | 4000 | 个 |
| 9 | 杭州西奥电梯 | 变压器VCB | MCA135207 | 杭州西奥配件中心 | 1500 | 个 |
| 10 | 杭州西奥电梯 | 对讲机主机 | DISI3507 | 杭州西奥配件中心 | 550 | 个 |
| 11 | 杭州西奥电梯 | 轿厢通讯板 | SCL-B3 | 杭州西奥配件中心 | 960 | 块 |
| 12 | 杭州西奥电梯 | 变频器驱动板 | HVIB(403) | 杭州西奥配件中心 | 2500 | 块 |
| 13 | 杭州西奥电梯 | 控制柜主板 | HAMCB | 杭州西奥配件中心 | 2800 | 块 |
| 14 | 杭州西奥电梯 | 远程控制板 | VDD50-1-GND | 杭州西奥配件中心 | 1500 | 个 |
| 15 | 杭州西奥电梯 | 导向轮 | MCA | 杭州西奥配件中心 | 1800 | 个 |
| 16 | 杭州西奥电梯 | 对重轮 | MCA | 杭州西奥配件中心 | 3270 | 个 |
| 17 | 杭州西奥电梯 | 轿顶轮 | MCA | 杭州西奥配件中心 | 3100 | 个 |
| 18 | 杭州西奥电梯 | 电梯微科光幕 | 957L-A | 杭州西奥配件中心 | 1200 | 个 |
| 19 | 杭州西奥电梯 | 限速器 | DS-8WSIG | 杭州西奥配件中心 | 2100 | 个 |
| 20 | 杭州西奥电梯 | 随行电缆（含安装） | A009564E | 杭州西奥配件中心 | 25 | 米 |
| 21 | 杭州西奥电梯 | 钢丝绳（含安装） | 原厂 | 杭州西奥配件中心 | 14 | 米 |
| 22 | 杭州西奥电梯 | 限速器钢丝绳（含安装） | 原厂 | 杭州西奥配件中心 | 12 | 米 |
| 23 | 杭州西奥电梯 | 主机编码器 | MCA60-8192 | 杭州西奥配件中心 | 1980 | 个 |
| 24 | 杭州西奥电梯 | 无线五方通话器 | 一拖十 | 杭州西奥配件中心 | 1580 | 个 |
| 25 | 杭州西奥电梯 | 门锁整套 | DK-EN4 | 杭州西奥配件中心 | 570 | 套 |
| 26 | 杭州西奥电梯 | 控制柜电容 | 10000CF | 杭州西奥配件中心 | 1240 | 个 |
| 27 | 杭州西奥电梯 | 抱闸电源板 | D2E14EB2-V3 | 杭州西奥配件中心 | 650 | 块 |
| 28 | 杭州西奥电梯 | 控制柜电源 | CLT15027131 | 杭州西奥配件中心 | 860 | 块 |
| 29 | 杭州西奥电梯 | 轿厢电路板 | LMRS32V3 | 杭州西奥配件中心 | 630 | 块 |
| 30 | 杭州西奥电梯 | 控制柜变频器一体化 | CON8003Z-C300-4 | 杭州西奥配件中心 | 7500 | 台 |
| 31 | 杭州西奥电梯 | 高还梯主板 | 常规 | 杭州西奥配件中心 | 1150 | 块 |
| 32 | 杭州西奥电梯 | 电源照明控制箱 | 常规 | 杭州西奥配件中心 | 510 | 个 |
| 33 | 杭州西奥电梯 | 扶梯回转链 | 双叉19、23 | 杭州西奥配件中心 | 108 | 节 |
| 34 | 杭州西奥电梯 | 厅门挂板 | OP-900 | 杭州西奥配件中心 | 680 | 套 |
| 35 | 杭州西奥电梯 | 厅门地坎 | 55*26 | 杭州西奥配件中心 | 1400 | 套 |
| 36 | 杭州西奥电梯 | 控制柜插件板 | MCTC-KCB | 杭州西奥配件中心 | 1900 | 块 |
| 37 | 杭州西奥电梯 | 涨紧轮装置 | 0X300 | 杭州西奥配件中心 | 1100 | 套 |
| 38 | 杭州西奥电梯 | 电梯滚动导靴一套 | 中型 | 杭州西奥配件中心 | 5100 | 台 |
| 39 | 杭州西奥电梯 | 门机控制器 | D0300 | 杭州西奥配件中心 | 2200 | 台 |
| 40 | 杭州西奥电梯 | 补偿链 | 9MM | 杭州西奥配件中心 | 14 | 米 |

杭州奥立达电梯配件清单：

| 序号 | 品牌 | 配件名称 | 型号 | 配件来源地点 | 单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州奥立达 | 光电感应器 | KS-3 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 750 | 套 |
| 2 | 杭州奥立达 | 轿门门刀 | FED-0701 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 815 | 块 |
| 3 | 杭州奥立达 | 轿顶板 | MCTC-CTB-AB | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1000 | 个 |
| 4 | 杭州奥立达 | 称重感应器 | WF1-30 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 560 | 个 |
| 5 | 杭州奥立达 | 永磁同步门电机 | YVP90-6S4 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2200 | 个 |
| 6 | 杭州奥立达 | 门机变频器 | PM-DCU004-02 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1000 | 个 |
| 7 | 杭州奥立达 | 轿内显示板 | MCTC-HCB-V3 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1000 | 块 |
| 8 | 杭州奥立达 | 抱闸制动器 | MCTC-DZD-500 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 5600 | 个 |
| 9 | 杭州奥立达 | 变压器VCB | TDB-630-08-22 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1300 | 个 |
| 10 | 杭州奥立达 | 对讲机主机 | DISI3507 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 556 | 块 |
| 11 | 杭州奥立达 | 轿厢通讯板 | MCTC-2.25 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1000 | 个 |
| 12 | 杭州奥立达 | 变频器驱动板 | L-B-4007 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2750 | 块 |
| 13 | 杭州奥立达 | 控制柜主板 | MCB-C3 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 4000 | 块 |
| 14 | 杭州奥立达 | 远程控制板 | GND-26 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 800 | 个 |
| 15 | 杭州奥立达 | 对重轮 | 330 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 3050 | 个 |
| 16 | 杭州奥立达 | 轿顶轮 | 330 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 3150 | 个 |
| 17 | 杭州奥立达 | 导向轮 | 330 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 3150 | 个 |
| 18 | 杭州奥立达 | 电梯微科光幕 | 957L-A | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1650 | 个 |
| 19 | 杭州奥立达 | 限速器 | XSQ115-02 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2360 | 个 |
| 20 | 杭州奥立达 | 随行电缆（含安装） | 原厂 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 28 | 米 |
| 21 | 杭州奥立达 | 钢丝绳（含安装） | 原厂 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 14 | 米 |
| 22 | 杭州奥立达 | 限速器钢丝绳（含安装） | 原厂 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 13 | 米 |
| 23 | 杭州奥立达 | 主机编码器 | ERN | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2300 | 套 |
| 24 | 杭州奥立达 | 无线五方通话器 | DAA25301X1 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 300 | 个 |
| 25 | 杭州奥立达 | 门锁整套 | LQGM-128 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 870 | 套 |
| 26 | 杭州奥立达 | 轿厢显示板 | SJT-P0BK | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1300 | 块 |
| 27 | 杭州奥立达 | 控制柜电容 | HRD-20A | 杭州奥立达电梯有限公司 | 800 | 块 |
| 28 | 杭州奥立达 | 抱闸电源板 | D2E14EB2-V3 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 715 | 块 |
| 29 | 杭州奥立达 | 控制柜电源 | COLV8005P150-4 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 965 | 个 |
| 30 | 杭州奥立达 | 轿厢电路板 | 常规 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 600 | 块 |
| 31 | 杭州奥立达 | 控制柜变频器一体化 | 常规 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 7270 | 套 |
| 32 | 杭州奥立达 | 高还梯主板 | 大型 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1150 | 块 |
| 33 | 杭州奥立达 | 电源照明控制箱 | D0300 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1000 | 个 |
| 34 | 杭州奥立达 | 厅门挂板 | OP-900 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 682 | 套 |
| 35 | 杭州奥立达 | 厅门地坎 | 55*26 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1400 | 套 |
| 36 | 杭州奥立达 | 控制柜插件板 | MCTC-KCB | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1959 | 台 |
| 37 | 杭州奥立达 | 涨紧轮装置 | 30KG | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1100 | 套 |
| 38 | 杭州奥立达 | 电梯滚动导靴一套 | 125 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 5100 | 台 |
| 39 | 杭州奥立达 | 门机控制器 | E900 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 1700 | 个 |
| 40 | 杭州奥立达 | 补偿链 | 9MM | 杭州奥立达电梯有限公司 | 14 | 每米 |

怡达快速电梯配件清单：

| 序号 | 品牌 | 配件名称 | 型号 | 配件来源地点 | 单价(元) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怡达快速电梯 | 电梯轿厢RS5板 | RS5 | 怡达快速配件中心 | 500 | 件 |
| 2 | 怡达快速电梯 | 光电感应器 | GEDES | 怡达快速配件中心 | 670 | 套 |
| 3 | 怡达快速电梯 | 轿门门刀 | OTIS | 怡达快速配件中心 | 800 | 块 |
| 4 | 怡达快速电梯 | 轿顶板 | CWT | 怡达快速配件中心 | 950 | 个 |
| 5 | 怡达快速电梯 | 永磁同步门电机 | MPM42-N2 | 怡达快速配件中心 | 2100 | 个 |
| 6 | 怡达快速电梯 | 门机变频器 | SF2-1000C | 怡达快速配件中心 | 2300 | 个 |
| 7 | 怡达快速电梯 | 轿内显示板 | GIP-12 | 怡达快速配件中心 | 1100 | 块 |
| 8 | 怡达快速电梯 | 抱闸制动器 | A1/A2/A3/D110RWYT | 怡达快速配件中心 | 3900 | 个 |
| 9 | 怡达快速电梯 | 变压器VCB | MCA135207 | 怡达快速配件中心 | 1200 | 个 |
| 10 | 怡达快速电梯 | 对讲机主机 | DISI3507 | 怡达快速配件中心 | 920 | 块 |
| 11 | 怡达快速电梯 | 轿厢通讯板 | SCL-B3 | 怡达快速配件中心 | 960 | 个 |
| 12 | 怡达快速电梯 | 变频器驱动板 | JDC1-075 | 怡达快速配件中心 | 1860 | 块 |
| 13 | 怡达快速电梯 | 控制柜主板 | MCA-MPU34 | 怡达快速配件中心 | 3950 | 块 |
| 14 | 怡达快速电梯 | 远程控制板 | VDD50-1-GND | 怡达快速配件中心 | 1100 | 个 |
| 15 | 怡达快速电梯 | 对重轮 | MCA | 怡达快速配件中心 | 3100 | 个 |
| 16 | 怡达快速电梯 | 轿顶轮 | MCA | 怡达快速配件中心 | 2950 | 个 |
| 17 | 怡达快速电梯 | 导向轮 | MCA | 怡达快速配件中心 | 3100 | 个 |
| 18 | 怡达快速电梯 | 电梯微科光幕 | 957L-A | 怡达快速配件中心 | 1600 | 个 |
| 19 | 怡达快速电梯 | 限速器 | DS-8WSIG | 怡达快速配件中心 | 2100 | 个 |
| 20 | 怡达快速电梯 | 随行电缆（含安装） | 原厂 | 怡达快速配件中心 | 28 | 米 |
| 21 | 怡达快速电梯 | 电梯曳引钢丝绳（含安装） | 原厂 | 怡达快速配件中心 | 14 | 米 |
| 22 | 怡达快速电梯 | 限速器钢丝绳（含安装） | 原厂 | 怡达快速配件中心 | 13 | 米 |
| 23 | 怡达快速电梯 | 主机编码器 | ERN | 怡达快速配件中心 | 1980 | 个 |
| 24 | 怡达快速电梯 | 无线五方通话器 | 一拖十 | 怡达快速配件中心 | 1500 | 套 |
| 25 | 怡达快速电梯 | 门锁整套 |  | 怡达快速配件中心 | 900 | 个 |
| 26 | 怡达快速电梯 | 控制柜电容 | QUICK30 | 怡达快速配件中心 | 900 | 块 |
| 27 | 怡达快速电梯 | 抱闸电源板 | MCTC-CT13 | 怡达快速配件中心 | 670 | 块 |
| 28 | 怡达快速电梯 | 控制柜电源 |  | 怡达快速配件中心 | 750 | 台 |
| 29 | 怡达快速电梯 | 轿厢电路板 | 常规 | 怡达快速配件中心 | 580 | 块 |
| 30 | 怡达快速电梯 | 控制柜变频器一体化 | 常规 | 怡达快速配件中心 | 5940 | 个 |
| 31 | 怡达快速电梯 | 高还梯主板 | 大型 | 怡达快速配件中心 | 1150 | 块 |
| 32 | 怡达快速电梯 | 电源照明控制箱 | D0300 | 怡达快速配件中心 | 980 | 台 |
| 33 | 怡达快速电梯 | 厅门挂板 | OP-900 | 怡达快速配件中心 | 682 | 套 |
| 34 | 怡达快速电梯 | 厅门地坎 | 55*26 | 怡达快速配件中心 | 1400 | 套 |
| 35 | 怡达快速电梯 | 控制柜插件板 | MCTC-KCB | 怡达快速配件中心 | 1900 | 块 |
| 36 | 怡达快速电梯 | 涨紧轮 | 30KG | 怡达快速配件中心 | 1100 | 套 |
| 37 | 怡达快速电梯 | 电梯滚动导靴一套 | 125 | 怡达快速配件中心 | 5000 | 台 |
| 38 | 怡达快速电梯 | 门机控制器 | E900 | 怡达快速配件中心 | 1700 | 台 |
| 39 | 怡达快速电梯 | 补偿链 | 9MM | 怡达快速配件中心 | 14 | 米 |

附件4：

铜仁市人民医院电梯外包服务项目考核表

| 序号 | 检查内容 | 评分要点 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作巡查表、到岗情况 | 按合同要求电梯公司24小时在岗,手机保持24小时畅通（5分），每天早上8：00前开门诊楼扶梯（2分）管理员不定时查岗.如发现脱岗，（3分）。三次以上约谈维保公司法人负责人 | 10 |  |  |
| 2 | 维修记录 | 每次接到电梯报修电话15分钟到达现场（5分），电梯维修做详细记录（维修原因，维修结果）登记并汇报给采购人电梯管理人员(5分) | 10 |  |  |
| 3 | 配件更换 | 如需更换电梯配件，维修人员应通知采购人电梯管理人员到现场双方确认签字后及时更换（5分）,做好电梯材料更换台账（包括：时间、地点、材料名称、型号、单价）旧配件存放电梯库房交管理人员保管（5分）。 | 10 |  |  |
| 4 | 每日巡查电梯轿厢 | 检查每台是否正常运行（2分）、电梯制度牌是否脱落（2分）、轿厢灯光是否明亮（2分）.内外呼板有无损坏（2分）、排风扇是否正常运行（2分）。 | 10 |  |  |
| 5 | 每台每月至少巡查4次电梯机房、底坑 | “眼观”机房墙面是否渗水、制度牌是否脱落（2分）、主机是否有积尘、地面是否干净整洁（2分）；“鼻闻”机房内是否有异味从而判断电路是否短路有安全隐患（2分）；“耳听”机房主机、控制柜有无异响（2分）、（查看）底坑是否有积水（2分）。 | 10 |  |  |
| 6 | 定期对本院内的电梯进行全面检查 | 检查区域：电梯机房（2分）、电梯井道（2分）、电梯轿顶（2分）、电梯轿厢（2分）、电梯底坑（2分）。（节假日前后） | 10 |  |  |
| 7 | 检查电梯定期保养情况 | 电梯有保养计划提前通知管理人员，告知保养的电梯（保养几台、大概需要的时间、保养项目）（5分）,保养后及时在保养单上做好台账记录。如发现保养未按规范操作及记录，及时整改，确保电梯安全运行（5分）。 | 10 |  |  |
| 8 | 电梯故障及困人事件发生 | 要求电梯公司维修人员10分钟内赶到现场（5分），到达现场后，基站安好护栏（2分），安抚被困人员询问被困人员轿厢里面情况（被困人数、有无病人、有无受伤、需要打120吗）。维保单位到现场后，与被困人员或者监控室取得联系 告知已到现场，然后根据轿厢具体位置（平层或夹层）展开救援（3分）。 | 10 |  |  |
| 9 | 电梯材料备货 | 电梯一般常用材料应有备货如（接触器、电梯按钮、稳压电源盒、外呼显示板、安全回路开关等等）（5分）、特殊原因导致材料损坏需要更换时，时间控制在2-4天之内维修完成恢复电梯正常运行(5分）。 | 10 |  |  |
| 10 | 人员变动 | 不得随意更换维修人员（5分），如特殊情况换人，应提前7天告知且更改轿厢紧急联系电话（5分）。 | 10 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

备注：评分表采用100分计分法，每季度考核一次，考评分数在90-100分间为优秀，全额拨付该季度服务费；考评分数在80-89分间为良好，按95%拨付该季度服务费；考评分数在70-79分间为合格，将约谈中标方负责人并要求其将存在问题整改到位后按90%拨付该季度服务费；考评分数在70分以下为不合格，将约谈中标方负责人，并下发书面通知要求其将存在问题整改到位后按80%拨付该季度服务费。一年内累计2个季度考核不合格，医院有权解除合同，若造成医院损失的，可追究中标人相应的经济及相关法律责任。

评分人员：                                          维保人员:

年   月   日