## 预算清单
天柱县中医院综合楼中央空调多联机机组采购项目预算清单
序号 | 名称 | 规格型号/主要参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计金额 （元） | 备注
1 | 多联机室外机主机 | 1.型号： 2.能效等级：一级能效。 3.制冷运转：额定能力：117.0KW；额定功率：34.96KW。 4.制热运转：额定能力：130.0KW；额定功率：32.95KW。 5.噪音：40-68dB（A）。 6.整机净重：435Kg。 7.外形尺寸：高1880mm*宽1760mm*厚825mm。 8.制冷剂种类：R410A。 10.制冷温度范围：-15℃～55℃。 11.制热温度范围：-30℃～30℃。 12.联机配比范围：50%～130%。 13.制冷剂初始充注量：22kg。 14.室外机风量：30000m³/h。 15.气管管径：Φ38.1mm。 16.液管管径：Φ22.2mm。 17.最大室内机连接台数：28。 18.最小线路电流/A：80A。 19.最大熔丝电流/A：100A。 20.IPLV值：8.0。 21.APF值为：4.35。 22.容量：42HP。 | 2 | 台 | 42999 | 85998
2 | 多联式室内机 | 1 型号： 2.电源：220V～50Hz 3.额定制冷量：2.2KW。 4.额定制热量：2.6KW。 5.额定输入功率：0.022KW。 6.噪音值 :22-28 7.净重：11KG。 8.外形尺寸：厚199mm*宽450mm*长550mm。 9.冷媒连管：液管：Φ12.7mm；气管：Φ6.4。 10.冷凝水管：VP25(外径Φ32)； | 8 | 台 | 1080 | 8640
3 | 多联式室内机 | 1 型号： 2.电源：220V～50Hz 3.额定制冷量：3.6KW。 4.额定制热量：4KW。 5.额定输入功率：0.046KW。 6.噪音值 :32-25 7.净重：13KG。 8.外形尺寸：厚199mm*宽450mm*长700mm。 9.冷媒连管：液管：Φ12.7mm；气管：Φ6.4。 10.冷凝水管：VP25(外径Φ32)； | 16 | 台 | 1280 | 20480
4 | 多联式室内机 | 1 型号： 2.电源：220V～50Hz 3.额定制冷量：4.5KW。 4.额定制热量：5KW。 5.额定输入功率：0.08KW。 6.噪音值 :36.5-26 7.净重：13KG。 8.外形尺寸：厚199mm*宽450mm*长700mm。 9.冷媒连管：液管：Φ12.7mm；气管：Φ6.4。 10.冷凝水管：VP25(外径Φ32)； | 24 | 台 | 1260 | 30240
5 | 多联式室内机 | 1 型号： 2.电源：220V～50Hz 3.额定制冷量：7.1KW。 4.额定制热量：8KW。 5.额定输入功率：0.103KW。 6.噪音值 :22-28 7.净重：20.5KG。 8.外形尺寸：厚199mm*宽450mm*长1100mm。 9.冷媒连管：液管：Φ12.7mm；气管：Φ6.4。 10.冷凝水管：VP25(外径Φ32)； | 4 | 台 | 1780 | 7120
6 | 多联式室内机 | 1 型号： 2.电源：220V～50Hz 3.额定制冷量：14KW。 4.额定制热量：16KW。 5.额定输入功率：0.172KW。 6.噪音值 :41-30 7.净重：39KG。 8.外形尺寸：厚245mm*宽750mm*长1400mm。 9.冷媒连管：液管：Φ15.9mm；气管：Φ9.52。 10.冷凝水管：VP25(外径Φ32)； | 2 | 台 | 3780 | 7560
7 | 线控器（多联） | 原厂配件 | 54 | 套 | 120 | 6480
8 | 分歧器 |  | 54 | 套 | 55 | 2970 | 符合国标
9 | 冷媒铜管（含保温） | Φ38.1；橡塑保温棉B1级。 | 78 | 米 | 115 | 8970
10 | 冷媒铜管（含保温） | Φ31.5；橡塑保温棉B1级。 | 96 | 米 | 102 | 9792
11 | 冷媒铜管（含保温） | Φ25.4；橡塑保温棉B1级。 | 69 | 米 | 95 | 6555 | 符合国标
12 | 冷媒铜管（含保温） | Φ22.2；橡塑保温棉B1级。 | 74 | 米 | 86 | 6364 | 符合国标
13 | 冷媒铜管（含保温） | Φ19.05；橡塑保温棉B1级。 | 113 | 米 | 75 | 8475 | 符合国标
14 | 冷媒铜管（含保温） | Φ15.9；橡塑保温棉B1级。 | 78 | 米 | 68 | 5304 | 符合国标
15 | 冷媒铜管（含保温） | Φ12.7；橡塑保温棉B1级。 | 82 | 米 | 61 | 5002 | 符合国标
16 | 冷媒铜管（含保温） | Φ9.52；橡塑保温棉B1级。 | 89 | 米 | 59 | 5251 | 符合国标
17 | 冷媒铜管（含保温） | Φ6.35；橡塑保温棉B1级。 | 79 | 米 | 48 | 3792 | 符合国标
18 | 冷凝水管道（含保温） | PVC DN25橡塑保温棉B1级。 | 177 | 米 | 12 | 2124 | 符合国标
19 | 信号控制线 | 连接室内外机；RVVP 3*0.75mm2 | 165 | 米 | 12 | 1980 | 符合国标
20 | 室外机减震装置 |  | 75 | 个 | 4 | 300 | 定制
21 | 室外机支架订做 |  | 1 | 个 | 400 | 400 | 热镀锌现场定制
22 | 吊杠、焊条、氮气 |  | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 符合国标
23 | 室内机盘管工人安装费 |  | 54 | 台 | 800 | 43200
24 | 室内风机盘管拆卸 |  | 56 | 台 | 300 | 16800
25 | 室内拆石膏板吊顶以及原顶恢复（人工以及含材料费） |  | 1 | 项 | 5000 | 5000
26 | 总合计金额（元） |  |  |  |  | 299997
备注：总合计金额设施设备、氟系统、风系统、保温系统、安装所需辅材及配件、施工、安装调试.不包含机组电源、

## 设备参数 (hidden)
设备名称 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量 | 室内机形式
强热模块式室外机
室外机
TIMS080CXT | 25200 | 27000 | 5.5
TIMS100CXT | 28000 | 31500 | 6.8
TIMS120CXT | 33500 | 37500 | 8.65
TIMS140CXT | 40000 | 45000 | 10.3
TIMS160CXT | 45000 | 50000 | 12.2
TIMS180CXT | 50000 | 56000 | 13.9
TIMS200AXA | 56000 | 63000 | 17
TIMS220AXA | 61500 | 69000 | 18.6
TIMS240AXA | 67000 | 75000 | 21
TIMS260AXA | 73000 | 81500 | 21.85
TIMS280CXA | 78500 | 87500 | 21.8
TIMS300CXA | 85000 | 95000 | 22.95
TIMS320CXA | 90000 | 100000 | 25.2
TIMS340CXT | 95000 | 106000 | 26.1
TIMS360CXT | 100000 | 112000 | 27.8
TIMS380CXT | 106000 | 119000 | 30.7
TIMS400AXT | 112000 | 126000 | 33.6
TIMS420AXA | 117500 | 132000 | 35.6
TIMS440AXA | 123000 | 138000 | 37.2
TIMS460AXA | 128500 | 144000 | 39.6
TIMS480AXA | 134000 | 150000 | 42
TIMS500CXA | 140000 | 156500 | 40.4
TIMS520CXA | 145500 | 162500 | 42.8
TIMS540CXA | 152000 | 170000 | 43.95
TIMS560CXA | 157000 | 175000 | 43.6
TIMS580CXA | 163500 | 182500 | 44.75
TIMS600CXA | 170000 | 190000 | 45.9
TIMS620CXA | 175000 | 195000 | 48.15
TIMS640CXA | 180000 | 200000 | 50.4
设备名称 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量
强热独立式室外机
室外机
TIMS080CST | 25200 | 27000 | 5.5
TIMS100CST | 28000 | 31500 | 6.8
TIMS120CST | 33500 | 37500 | 8.65
TIMS140CST | 40000 | 45000 | 10.3
TIMS160CST | 45000 | 50000 | 12.2
TIMS180CST | 50000 | 56000 | 13.9
TIMS200AST | 56000 | 63000 | 16.8
TIMS220ASA | 61500 | 69000 | 18.6
TIMS240ASA | 67000 | 75000 | 21
TIMS260ASA | 73000 | 81500 | 21.85
TIMS280CSA | 78500 | 87500 | 21.8
TIMS300CSA | 85000 | 95000 | 22.95
TIMS320CSA | 90000 | 100000 | 25.2
TIMS340CSA | 95000 | 106000 | 25.75
超薄静音风管式
TMDN022AC | 2200 | 2500 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN025AC | 2500 | 2800 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN028AC | 2800 | 3200 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN032AC | 3200 | 3600 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN036AC | 3600 | 4000 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN040AC | 4000 | 4500 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN045AC | 4500 | 5000 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN050AC | 5000 | 5600 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN056AC | 5600 | 6300 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN063AC | 6300 | 7100 | 0.1 | 风管式室内机
TMDN071AC | 7100 | 8000 | 0.105 | 风管式室内机
超薄静音风管式(无水泵）
TMDN022AC-NS | 2200 | 2500 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN025AC-NS | 2500 | 2800 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN028AC-NS | 2800 | 3200 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN032AC-NS | 3200 | 3600 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN036AC-NS | 3600 | 4000 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN040AC-NS | 4000 | 4500 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN045AC-NS | 4500 | 5000 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN050AC-NS | 5000 | 5600 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN056AC-NS | 5600 | 6300 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN063AC-NS | 6300 | 7100 | 0.1 | 风管式室内机
TMDN071AC-NS | 7100 | 8000 | 0.105 | 风管式室内机
超薄静音洁净风管式
TMDN022AC-PF | 2200 | 2500 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN025AC-PF | 2500 | 2800 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN028AC-PF | 2800 | 3200 | 0.054 | 风管式室内机
TMDN032AC-PF | 3200 | 3600 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN036AC-PF | 3600 | 4000 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN040AC-PF | 4000 | 4500 | 0.055 | 风管式室内机
TMDN045AC-PF | 4500 | 5000 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN050AC-PF | 5000 | 5600 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN056AC-PF | 5600 | 6300 | 0.077 | 风管式室内机
TMDN063AC-PF | 6300 | 7100 | 0.1 | 风管式室内机
TMDN071AC-PF | 7100 | 8000 | 0.105 | 风管式室内机
直流超薄静音风管式
TMDN022ACB | 2200 | 2500 | 0.04 | 风管式室内机
TMDN025ACB | 2500 | 2800 | 0.04 | 风管式室内机
TMDN028ACB | 2800 | 3200 | 0.04 | 风管式室内机
TMDN032ACB | 3200 | 3600 | 0.045 | 风管式室内机
TMDN036ACB | 3600 | 4000 | 0.045 | 风管式室内机
TMDN040ACB | 4000 | 4500 | 0.05 | 风管式室内机
TMDN045ACB | 4500 | 5000 | 0.05 | 风管式室内机
TMDN050ACB | 5000 | 5600 | 0.05 | 风管式室内机
TMDN056ACB | 5600 | 6300 | 0.05 | 风管式室内机
TMDN063ACB | 6300 | 7100 | 0.06 | 风管式室内机
TMDN071ACB | 7100 | 8000 | 0.06 | 风管式室内机
标准风管式
TMDN022AB | 2200 | 2500 | 0.06 | 风管式室内机
TMDN025AB | 2500 | 2800 | 0.06 | 风管式室内机
TMDN028AB | 2800 | 3200 | 0.06 | 风管式室内机
TMDN032AB | 3200 | 3600 | 0.08 | 风管式室内机
TMDN036AB | 3600 | 4000 | 0.08 | 风管式室内机
TMDN040AB | 4000 | 4500 | 0.08 | 风管式室内机
TMDN045AB | 4500 | 5000 | 0.095 | 风管式室内机
TMDN050AB | 5000 | 5600 | 0.095 | 风管式室内机
TMDN056AB | 5600 | 6300 | 0.095 | 风管式室内机
TMDN063AB | 6300 | 7100 | 0.095 | 风管式室内机
TMDN071AB | 7100 | 8000 | 0.144 | 风管式室内机
自由静压风管式
TMDN080AE | 8000 | 9000 | 0.13 | 风管式室内机
TMDN090AE | 9000 | 10000 | 0.13 | 风管式室内机
TMDN100AE | 10000 | 11200 | 0.16 | 风管式室内机
TMDN112AE | 11200 | 12500 | 0.16 | 风管式室内机
TMDN125AE | 12500 | 14000 | 0.16 | 风管式室内机
TMDN140AE | 14000 | 16000 | 0.2 | 风管式室内机
TMDN160AE | 16000 | 18000 | 0.2 | 风管式室内机
一面出风嵌入式
TMCS028A | 2800 | 3200 | 0.04 | 一面出风嵌入式
TMCS036A | 3600 | 4000 | 0.04 | 一面出风嵌入式
TMCS045A | 4500 | 5000 | 0.045 | 一面出风嵌入式
TMCS056A | 5600 | 6300 | 0.045 | 一面出风嵌入式
TMCS071A | 7100 | 8000 | 0.05 | 一面出风嵌入式
壁挂式
TMVW028ACB | 2800 | 3200 | 0.065 | 壁挂式室内机
TMVW036ACB | 3600 | 4000 | 0.065 | 壁挂式室内机
TMVW040ACB | 4000 | 4500 | 0.07 | 壁挂式室内机
TMVW056ACB | 5600 | 6300 | 0.07 | 壁挂式室内机
明装吊顶/落地式
TMVX028A | 2800 | 3200 | 0.048 | 明装吊顶/落地式
TMVX036A | 3600 | 4000 | 0.062 | 明装吊顶/落地式
TMVX056A | 5600 | 6300 | 0.085 | 明装吊顶/落地式
TMVX071A | 7100 | 8000 | 0.12 | 明装吊顶/落地式
TMVX090A | 9000 | 10000 | 0.156 | 明装吊顶/落地式
TMVX112A | 11200 | 12500 | 0.21 | 明装吊顶/落地式
TMVX125A | 12500 | 14000 | 0.24 | 明装吊顶/落地式
TMVX140A | 14000 | 16000 | 0.24 | 明装吊顶/落地式
高压风管式
TMDH100AB | 10000 | 11200 | 0.4 | 高压风管式
TMDH112AB | 11200 | 12500 | 0.42 | 高压风管式
TMDH125AB | 12500 | 14000 | 0.5 | 高压风管式
TMDH140AB | 14000 | 16000 | 0.55 | 高压风管式
环绕出风嵌入式
TMCF028AB | 2800 | 3200 | 0.055 | 环绕出风嵌入式
TMCF036AB | 3600 | 4000 | 0.055 | 环绕出风嵌入式
TMCF045AB | 4500 | 5000 | 0.07 | 环绕出风嵌入式
TMCF050AB | 5000 | 5600 | 0.07 | 环绕出风嵌入式
TMCF056AB | 5600 | 6300 | 0.075 | 环绕出风嵌入式
TMCF063AB | 6300 | 7100 | 0.075 | 环绕出风嵌入式
TMCF071AB | 7100 | 8000 | 0.09 | 环绕出风嵌入式
TMCF080AB | 8000 | 9000 | 0.09 | 环绕出风嵌入式
TMCF090AB | 9000 | 10000 | 0.15 | 环绕出风嵌入式
TMCF100AB | 10000 | 12500 | 0.15 | 环绕出风嵌入式
TMCF112AB | 11200 | 12500 | 0.15 | 环绕出风嵌入式
TMCF125AB | 12500 | 14000 | 0.19 | 环绕出风嵌入式
TMCF140AB | 14000 | 16000 | 0.19 | 环绕出风嵌入式
TMCF160AB | 16000 | 18000 | 0.21 | 环绕出风嵌入式
直流环绕出风嵌入式
TMCF028ABB | 2800 | 3200 | 0.036 | 环绕出风嵌入式
TMCF036ABB | 3600 | 4000 | 0.036 | 环绕出风嵌入式
TMCF045ABB | 4500 | 5000 | 0.045 | 环绕出风嵌入式
TMCF050ABB | 5000 | 5600 | 0.045 | 环绕出风嵌入式
TMCF056ABB | 5600 | 6300 | 0.045 | 环绕出风嵌入式
TMCF063ABB | 6300 | 7100 | 0.045 | 环绕出风嵌入式
TMCF071ABB | 7100 | 8000 | 0.073 | 环绕出风嵌入式
TMCF080ABB | 8000 | 9000 | 0.073 | 环绕出风嵌入式
TMCF090ABB | 9000 | 10000 | 0.067 | 环绕出风嵌入式
TMCF100ABB | 10000 | 12500 | 0.067 | 环绕出风嵌入式
TMCF112ABB | 11200 | 12500 | 0.088 | 环绕出风嵌入式
TMCF125ABB | 12500 | 14000 | 0.088 | 环绕出风嵌入式
TMCF140ABB | 14000 | 16000 | 0.088 | 环绕出风嵌入式
TMCF160ABB | 16000 | 18000 | 0.13 | 环绕出风嵌入式
两面出风嵌入式
TMCD028A | 2800 | 3200 | 0.06 | 两面出风嵌入式
TMCD036A | 3600 | 4200 | 0.062 | 两面出风嵌入式
TMCD045A | 4500 | 5000 | 0.068 | 两面出风嵌入式
TMCD056A | 5600 | 6300 | 0.085 | 两面出风嵌入式
TMCD071A | 7100 | 8000 | 0.094 | 两面出风嵌入式
TMCD080A | 8000 | 9000 | 0.098 | 两面出风嵌入式
大容量风管式
TMDH200BI | 20000 | 22400 | 1.1 | 大容量风管式
TMDH250BI | 25000 | 27000 | 1.1 | 大容量风管式
TMDH335BI | 33500 | 37500 | 2.2 | 大容量风管式
TMDH400BI | 40000 | 45000 | 2.2 | 大容量风管式
TMDH450BI | 45000 | 50000 | 3 | 大容量风管式
TMDH500BI | 50000 | 56000 | 3 | 大容量风管式
TMDH560BI | 56000 | 63000 | 3 | 大容量风管式
TMDH615BI | 61500 | 69000 | 3 | 大容量风管式
全新风处理机
TMDF120A-020 | 14000 | 10000 | 0.33 | 全新风处理机
TMDF175A-022 | 25000 | 14000 | 0.63 | 全新风处理机
TMDF210A-020 | 28000 | 17400 | 0.7 | 全新风处理机
TMDF250A-015 | 28000 | 17400 | 0.48 | 全新风处理机
TMDF250A-020 | 28000 | 17400 | 0.56 | 全新风处理机
TMDF250A-030 | 28000 | 17400 | 0.79 | 全新风处理机
TMDF300A-020 | 28000 | 17400 | 0.75 | 全新风处理机
TMDF400A-020 | 45000 | 28000 | 0.88 | 全新风处理机
TMDF400A-030 | 45000 | 28000 | 1.29 | 全新风处理机
TMDF500A-020 | 56000 | 35000 | 1 | 全新风处理机
TMDF500A-030 | 56000 | 35000 | 1.4 | 全新风处理机
TMDF600A-020 | 56000 | 35000 | 1.35 | 全新风处理机
TMDF600A-030 | 56000 | 35000 | 1.7 | 全新风处理机