## 报价表
贵州省瓮安第二中学UPS电源及主机采购报价单
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 简要技术指标 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | UPS主机 | GLA-40KVA | 1、UPS主机需为三进三出40kVA/40KW在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 2、输入指标应符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》Ⅰ类UPS标准，输入电压范围：304-472V，输入功率因数>0.99（100%非线性负载），输入电流谐波成份≤2.0%（100%非线性负载）；50%阻性负载，效率>96%；输出稳压精度≤1％ ，输出有功功率40KW（40KVA=40KW）。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件或影印件） 3、UPS整机应标配不低于7英寸的液晶触摸彩屏，系统意外死机可自动重启，屏幕中可显示品牌LOGO，支持现场查验。 4、UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。（提供UPS电源控制软件第三方权威机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 5、UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性更强。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 6、UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，需提供显示截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 7、UPS具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 8、UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 9、通过选配并机接口模块可实现4台机器并联，具有并机可共用电池组功能。 10、所投UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能以及蓄电池充放电在线监测系统软件功能(响应文件中提供充电保护监测控制系统、直流系统防纠正装置处理技术软件、蓄电池短路和蓄电池接反保护软件、蓄电池充放电在线监测系统软件的计算机软件著作权登记证书扫描件）。 11、UPS支持电池组节数30-50节可调，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供UPS电源控制软件第三方权威机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 12、UPS应标配输入、输出、旁路、维修4个开关，支持双路市电输入，标配干接点接口，支持接入锂电池；支持现场验证。 13、UPS应具备丰富的通讯接口，标准配置RS232和RS485接口和USB接口，支持现场验证。 14、资质要求：提供泰尔认证、节能认证证书扫描件；设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证，不低于五星级，提供证书扫描件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图及链接。 | 台 | 1 |  | 0
2 | 蓄电池 | 6-GFM-100 | 1、12V100Ah铅酸免维护蓄电池，要求与UPS主机同品牌，方便后期维护及整体兼容性。 2、蓄电池外观不应有裂纹污迹及明显变形。 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力。 4、材料的阻燃能力：槽、盖的有焰燃烧时间应≤10s，有焰加无焰燃烧时间应≤30s。 5、采用高锡多元合金轧制铅带，冲网制造板栅，连轧冲网板栅技术，采用99.994%高纯度电解铅，超细复合玻璃纤维隔板，AR级硫酸电解液，杂质含量极低的原材料，电池每月自放电率小于1.5%。 6、高性能工艺，采用穿壁焊新工艺，电池内阻降低 大电流放电能力增强，连轧冲网板栅工艺，板栅耐腐蚀 ，电池寿命更长（设计寿命高达12年），板栅聚能形设计，内阻低，大电流放电能力更强，热封工艺电池壳体一体化，气密性更好。 7、低温敏感性：完全充电的蓄电池低温敏感性试验后，外观不应有破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，且3小时率放电容量应≥60Ah。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件） 8、短路电流与直流内阻：蓄电池的短路电流≥2000A，蓄电池直流内阻≤5.0mΩ（供货时支持现场验证内阻）。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件） 9、蓄电池具有防滑防酸防漏液保护装置，每只蓄电池配备防漏液托盘。（提供防滑防酸防漏液保护装置实用新型专利证书扫描件） 10、为保证产品质量，所投蓄电池须具有二维码扫描防伪查询系统（供货时支持现场验证），投标时提供二维码图片。 11、需提供蓄电池泰尔认证证书扫描件或影印件。设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证，不低于五星级，提供证书扫描件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站截图。 12、设备制造厂商通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康管理体系认证。（提供证书扫描件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图） | 只 | 64 |  | 0
3 | 空开 |  | 160a | 个 | 4 |  | 0
4 | 安装线材及辅材 | 定制 | 输入输出线材、连接线、配电箱*4 | 批 | 1 |  | 0
5 | 人工安装运输 |  |  | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  | 0