## Sheet2
学院中水管道改造
序号 | 项目名称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价（元）
1 | 信号线铺设 | 1.高位水池水泵房到鲁班楼中水泵房绿化带处挖沟槽：草坪二次利用，长：11米，深：30公分，宽：满足、达到安装需求。 2.绿化带恢复：信号线铺设完成后的修复恢复绿化带沟槽恢复：长：11米，深：30公分，宽：满足、达到安装需求。 3.信号线铺设完成后的修复恢复等人工、机械及所需材料综合。 | 米 | 11
|  | 1.高位水池水泵房到鲁班楼中水泵房沥青路面处挖沟槽：切割机先切割在破碎，长：25米，深：沥青与混泥土结合层，宽：8公分， 2.沥青路面沟槽恢复：信号线铺设完成后的修复恢复人行道沟槽恢复：长：25米，深：沥青与混泥土结合层，宽：8公分。 3.信号线铺设完成后的修复恢复等人工、机械及所需材料综合。 | 米 | 25
|  | 1.高位水池水泵房到鲁班楼中水泵房人行道处挖沟槽：地砖二次利用，破损的需增补，长：212米，深：人行道砂浆铺贴层，宽：20公分。 2.人行道沟槽恢复：信号线铺设完成后的修复恢复人行道沟槽恢复：长：212米，深：人行道砂浆铺贴层，宽：20公分。 3.信号线铺设完成后的修复恢复等人工、机械及所需材料综合。 | 米 | 212
|  | 1.信号电缆规格：YJV3*2.5。 2.铺设方式：从高位水池水泵房到鲁班楼中水泵房，沿绿化带、人行道、沥青路面铺设，人工、机械及所需材料综合考虑。 3.安装铺设具体起点与终点成交后现场确定。 4.工程量以绿化带、人行道、沥青路面挖沟槽总量*1.1计算。 | 米 | 272.8
2 | 信号线铺设 | 1.信号电缆规格：YJV3*2.5。 2.铺设方式：从鲁班楼不锈钢水箱至中水泵房约15米，电磁阀至中水泵房约10米，信号线铺设完成后的修复恢复等人工及所需材料综合考虑。 3.安装铺设具体起点与终点成交后现场确定。 | 米 | 25
3 | 配管 | 1.信号线配管。2.材质：PVC20管。 2.人工及所需材料综合考虑。 | 米 | 297.8
4 | 电磁截止阀 | 1.鲁班楼中水管道安装电磁截止阀。 2.规格：DN200，包括所需配件，法兰等配件综合。 3.人工及所需材料综合考虑。 | 个 | 1
5 | 止回阀 | 1.鲁班楼中水管道安装止回阀。 2.规格：DN200，包括所需配件，法兰等配件综合。 3.人工及所需材料综合考虑。 | 个 | 1
6 | 智能控制箱 | 技术参数要求： 1、可手动自动切。 2、高位水池水满可自动关闭。 3、鲁班楼中水泵启动电磁阀可手动打开、可自动关闭、高位水池水满水泵可自动关闭、电磁阀自动关闭。 4.高位水池距中水泵房约350米。 5.安装要求：落地或挂墙安装。 6.人工及所需材料综合考虑。 | 套 | 1
7 | 浮球阀 | 1.浮球开关水位传感控制器塑料自动。 2.安装部位：山顶高位水池内1套。鲁班楼中水水箱内1套。 3.人工及所需材料综合考虑。 | 套 | 2
8 | 遥控浮球阀 | 1.鲁班楼不锈钢水箱补水管道增设遥控浮球阀。 2.规格：DN110=1组（包括法兰盘、法兰套）。 3.规格：DN150=1组（包括法兰盘、法兰套）。 4.包括人工及所需辅材材料及该管道综合考虑。 | 组 | 2
9 | 控制箱固定 | 1.鲁班楼中水泵房水泵控制箱固定。 2.角钢制作控制箱底座，打磨刷防锈漆。 3.控制箱线缆拆除，控制箱固定安装完成后线缆恢复、整理等。 4.包括人工及所需辅材材料综合考虑。 | 项 | 1
10 | 运行调试及水泵检查 | 1.安装完成后通电运行调试。 2.说明：通电时候必须与学院电工老师提前对接。 | 项 | 2
11 | 卫生 | 1.施工完工后施工区域卫生清理。 | 项 | 1
税金 |  |  | 项 | 1
合计 |  | 大写： | 小写：
备注： 由于单位性质和财政拨款的财务性质，甲方不承诺验收合格后付款实际到达乙方账户的时间，竣工后结算。以上报价需将完工后施工点位垃圾清运卫生费用包含在内。 需上传附件如下，模糊不清无法辨认、缺失或无效的甲方不予采用，报价清单需填写完整加盖公章后上传。做出承诺而未执行的中标报价人，甲方将向相关部门进行投诉，且有权拒绝该报价人以后对甲方任何项目的报价。 1.安全施工及安全责任承诺书，格式自拟加盖公章。 2.服务承诺书自拟加盖公章，其中必须包含工期（7日历天）、质量标准、售后服务响应时间（不得超过24小时）、质保期及完全响应报价清单要求、安装施工围挡、服从甲方要求及管理、未按承诺及清单要求施工的，甲方不予验收结算或解除合同等相应承诺。质保期为1年。本项目所用材料必须达到国标。 3.本项目涉及强弱电安装，水管热熔焊接等工艺，报价人需具备相关的行业基本资质，需上传实际操作人员的作业证明（如：电工证、登高作业证等）。本项目所涉及的材料，需提供合格证，国标证明并上传云平台。报价人须作出在加工、制作、安装过程中按照相关操作规范及清单要求进行施工，若粗制滥造、偷工减料或未达到甲方要求的，甲方不予验收结算；对甲方指出的施工质量问题，拒不整改的，甲方将向相关部门进行投诉并有权终止合同。