## Sheet1
燃烧实验室维修清单
序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
一楼
1 | 房屋补漏维修接水槽 | 8000*250*120 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 8 | 米 |  |  | 安装高度8米
2 | 排水管 | 75 | PVC壁厚大于2.0 |  | 12 | 米 |  |  | 必须注明品牌
3 | 旧设备、管道拆除 |  | 设备拆除搬运到指定地点 |  | 1 | 项
4 | 直管 | φ400 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 12 | 米
5 | 90°弯头 | φ400 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 4 | 个 |  |  | 不小于4段，或成品弯头
6 | 直管 | φ200 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 12 | 米
7 | 90°弯头 | φ200 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 6 | 个 |  |  | 不小于4段，或成品弯头
8 | 电动阀 | φ200 | 304不锈钢 |  | 2 | 个 |  |  | 必须注明品牌
9 | 电动阀 | φ400 | 304不锈钢 |  | 1 | 个 |  |  | 必须注明品牌
10 | 法兰盘 |  | 304不锈钢，板厚1.4±0.07mm |  | 15 | 片
三楼
1 | 直管 | φ400 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 9 | 米
2 | 90°弯头 | φ400 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 6 | 个 |  |  | 不小于4段，或成品弯头
3 | 防雨帽 | φ800 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 1 | 个 |  |  | 立管穿屋面止水措施
4 | 设备更换底座及不锈钢罐体抛光 | φ1200*500 | 304不锈钢，板厚1.2±0.07mm |  | 1 | 个 |  |  | 清除罐体污染物，并更换管底及罐底600mm水封段立板
5 | 防水套管安装 | DN450 | 不小于5mm厚碳钢焊管700长 |  | 1 | 项 |  |  | 包含屋面防水恢复
五楼
1 | 工具柜 | 700*400*720 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 1 | 台 |  |  | 柜子面板内衬木板，现有冲片机安装在柜子上。内部加配重代替固定螺丝。
2 | 垃圾车 | 700*700*840 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 1 | 台 |  |  | 安装静音轮，直径不小于10cm
3 | 设备防护罩 | φ350 | 国标304不锈钢，板厚1.0±0.07mm |  | 1 | 台 |  |  | 尺寸现场测量
报价合计
一、投标供应商提供的材料必须满足现行国家标准。不得更改参数，报价单必须注明不锈钢材料和阀门品牌。必须满足我单位的使用要求，投标供应商不得提供与需求不相符的商品，如提供商品与参数不符或者影响我单位使用，我单位拒绝签订合同拒绝支付款项，因此产生的一切责任均由供应商承担。 二、本项目不锈钢管道采用304板材氩弧焊满焊施工，安装高度8米，三通开口向上。管内介质为燃烧烟气和灭火蒸汽。要求管道施工完毕后不漏冷凝水。水平管道安装坡度1%，低点安装DN15排水口，接入地面污水桶。对不满足产品参数的供货商，本单位有权拒绝签订合同、拒绝验收货物并无条件退货。 三、因采购设备急需，供应商中标后在3个工作日内必须完成并交付使用;达不到要求或不能按时交付的，请勿乱投标;乱投标和响应不及时的，影响到我单位日常各项工作的开展进度和完成时效要求，在送货交货时限之后交货的，本单位有权拒绝收货并投诉到有关部门。 四、本次采购商品全部为定制产品（清单内工程量为估算工程量）参加投标商家需到现场勘察认真计算工程量后报价，报价包含安装费及安装所需的辅材、机械费等。中标单位报价漏项不予追加工程费用。为保证商品质量可靠性，投标供应商现场勘察时需提供产品样品送到采购单位，未提供样品报价为无效投标。 五、中标单位材料进场应提供不锈钢检验报告。采购方有权对材料进行第三方检验。如材料不合格，中标单位应全部返工并赔偿我方检验费用及工程延期导致的其他损失。 六、本次采购商品保修期一年。保修期从采购商品验收合格并交付使用日开始计算。保修期内出现需维修事项中标单位应24小时内到现场修复。 七、施工人员和现场设备的安全由施工单位全权负责，如因施工过程导致施工现场人员或设备损坏中标单位负全部责任。